# Załącznik nr 1 do SIWZ/umowy ZP.60.DIN.20.2022

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja 4 kotłów gazowych (Długosza 35, Matejki 28), wykonanie przyłącza, sieci do budynku, węzłów” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW DŁUGOSZA 35, MATEJKI 28, MATEJKI 32, DŁUGOSZA 17 W NOWYM SĄCZU

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH DŁUGOSZA 35, MATEJKI 28,  MATEJKI 32, DŁUGOSZA 17 W NOWYM SĄCZU

Celem w/w zadań jest zmiana dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków Długosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz Długosza 17, które obecnie zasilane są z lokalnych kotłowni gazowych, które przeznaczone są do likwidacji.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wysokich parametrów wraz z przyłączami i węzłami do 4 budynków.

Czynnikiem grzewczym jest woda uzdatniona o temperaturze zależnej od temperatury zewnętrznej; obliczeniowe parametry czynnika grzewczego w sezonie grzewczym 125/70 przy tZ = – 200C, poza sezonem grzewczym 70/40. Dostawa ciepła przez cały rok.

Zakres opracowania oraz przebieg istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z wstępną koncepcją trasy nowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ.

Według wstępnej koncepcji trasy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów długość nowej sieci wraz 
z przyłączami wynosi ok 575 mb.

- ZAKRES RZECZOWY

- Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych

- Uzgodnienie z Zamawiającym uszczegółowionej trasy sieci ciepłowniczej, długości sieci oraz parametrów technicznych – technologia preizolowana wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci oraz rozwiązaniami w komorach. Przebieg projektowanej sieci przewidzieć w jak największym stopniu po istniejącej trasie (nie dotyczy przejść istniejącej sieci wewnątrz budynków). Zastosować rury i kształtki preizolowane o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,027 W/mK.

- Należy przewidzieć trwałe umartwienie niezdemontowanych kanałów ciepłowniczych i komór ciepłowniczych (w tym niewykorzystanych istniejących przyłączy, przejść pod drogami itp.) w sposób 
nie powodujący zagrożenia dla otoczenia.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków [Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z późn. zm.), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2021.0.2454), które winne m. in. zawierać:

  - plan realizacyjny /sytuacja/,

  - profil podłużny sieci i przyłączy,

  - schemat technologiczno – montażowy,

  - schemat instalacji alarmowej / typ impulsowy / wraz z umiejscowieniem lokalizatora usterek RAT-COMBO (GSM+LAN)-firmy Ratmon,

  - rozwiązania kompensacji wydłużeń – metoda naturalna,

  - szczegóły rozgałęzień i przyłączy,

  - rozwiązania przejść kolizyjnych,

  - uzgodnienia branżowe,

  - projekt trwałego zabezpieczenia kanałów ciepłowniczych z umartwioną siecią ciepłowniczą 
i komór przed potencjalnym zagrożeniem dla otoczenia (w tym niewykorzystanych istniejących przyłączy, przejść pod drogami itp.),

  - uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,

  - projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym,

  - projekty drogowe odtworzenia nawierzchni dróg i przejść rurociągów pod drogami,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) dot. robót przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbiorów oraz organizacji budowy i zasad bezpieczeństwa (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.),

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

  - i inne opracowania i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy.

- Ustalenie z administratorem budynków i MPEC lokalizację węzłów i zakres koniecznych robót celem przygotowania pomieszczeń wymiennikowni ciepła zgodnie z normą PN-B-02423:1999 + Apl:2000.

- Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepła, które mają m.in. zawierać:

  - rzuty pomieszczenia wymiennikowni z lokalizacją węzła,

  - rozwiązania technologiczne instalacji węzłów,

  - wytyczne dla adaptacji pomieszczeń pod lokalizację węzłów wraz z określeniem kosztów, 
w szczególności w zakresie:

- instalacji elektrycznej i oświetleniowej (oświetlenie, obwód gniazda, rozdzielnia wewnętrzna, zasilanie kompaktu, ewentualne zasilanie wentylatora wyciągowego),

- rozdzielni elektrycznej wewnętrznej (wyłącznik główny, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo-prądowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczególnych obwodów),

- instalacji połączeń wyrównawczych oraz uziemienia,

- lokalizacji czujnika temperatury zewnętrznej i połączenia z węzłem,

- posadzki i cokolików z glazury,

- studzienki schładzającej wraz z kanalizacją odpływową (ewentualne zastosowanie przepompowni),

- wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- remontu ścian i sufitów (tynkowanie, wylewki, malowanie),

- drzwi do pomieszczenia węzła z atestem,

- umywalki,

- modernizacji instalacji elektrycznej z układu trójfazowego na jednofazowy, bądź wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej,

- instalacji elektrycznej z niezależnym opomiarowaniem do zasilania węzłów cieplnych odpowiednią mocą elektryczną (ul. Długosza 17 i ul. Matejki 32),

  - rozwiązanie doprowadzenia zimnej wody do węzłów cieplnych – zaprojektować z istniejących przyłączy zimnej wody,

  - określenie lokalizacji węzłów kompaktowych i umiejscowienia pozostałych urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni, jak również sposobu połączenia węzła z istniejącą instalacją wewnętrzną c.o. i c.c.w.,

  - wielkość  zapotrzebowania ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. określi Zamawiający.

- Zaprojektowanie sieci teletechnicznej służącej do celów monitoringu składającą się z czterech rur teletechnicznych RHDPEt 4 x Ø40 wraz z warstwą poślizgową i linką. Rury teletechniczne poprowadzić wzdłuż projektowanej sieci z wejściem i wyjściem do każdego węzła ciepłowniczego. Projekt ma zawierać schemat instalacji teletechnicznej, zaleca się trzy obwody.

- Przedstawienie  sposobu  wykonawstwa sieci ciepłowniczej (harmonogramu robót) – zapewniającego na czas wykonywania robót zachowanie przerwy w dostawie ciepłej wody dla każdego z budynków 
nie dłuższej niż 2 dni dla danego zadania.

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z wyodrębnieniem poszczególnych branż:

  - dla sieci ciepłowniczej:

- technologia sieci ciepłowniczej + monitoring,

- roboty demontażowe i zabezpieczające,

  - dla węzłów cieplnych :

- technologia węzłów,

- roboty budowlane,

- AKPiA i monitoring węzłów.

- Wykonanie jednorazowej aktualizacja kosztorysu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy.

- Przygotowanie wniosków o wydanie wszelkich innych niezbędnych decyzji administracyjnych (i załączników do niniejszych wniosków) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy.

Inne warunki:

  - ilość egzemplarzy dokumentacji:

  - PBW w formie tradycyjnej – 5 egzemplarzy,

  - PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki – .dwg i .pdf) – 1 egzemplarz,

  - przedmiar robót w formie tradycyjnej – 2 egzemplarze,

  - przedmiar robót w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie tradycyjnej – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz,

  - oryginały uzgodnień  + skany (pdf),

  - wersja elektroniczna .pdf oraz .dwg musi zawierać wszystkie podpisy i uzgodnienia oraz być spójna z wersjami papierowymi.

Uwaga:

Należy uzgodnić z Zamawiającym technologie, średnice rurociągów (oparte o szczegółowy dobór wynikający z aktualnego zapotrzebowania na ciepło obiektów), parametry techniczne rur,  szczegółowy przebieg trasy, rozwiązania kompensacji wydłużeń, kolizje, lokalizację i rozwiązania wymiennikowni w budynkach, sposób trwałego zabezpieczenia kanałów z umartwioną siecią ciepłowniczą oraz komór ciepłowniczych.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad całością zadania.

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek:

- udziału w komisjach i naradach technicznych wymagających obecności projektanta,

- uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowo - kosztorysowych oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlano- montażowych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

- nadzorowania nad sporządzeniem przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowo - kosztorysowych w trakcie realizacji i ich zatwierdzenia.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Sprawy terenowo – prawne (ewidencja gruntów, własności działek, zgody na wejście w teren, itp.) pozostają po stronie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia Wykonawcy zmiany rozwiązań projektowych, w tym trasy przebudowywanych sieci.

- Zamawiający posiada zaklauzulowane mapy syt. – wys. w skali 1:500 do celów projektowych – forma tradycyjna i elektroniczna (w formacie. dwg) – 2 odrębne arkusze. Zamawiający przekaże trzeci uzupełniający zakres mapy bez klauzuli. Wersja zaklauzulowana trzeciego arkusza mapy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający posiada zgody na wejście w teren działek nr 1/4,  36, 37, 119/1 w obr.73 oraz działki                   nr 46 w obr.75. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwanie zgód na wejście w teren działek nr 41/1 (własność Skarb Państwa), 41/2 (własność Skarb Państwa), 122/4 (własność Miasto Nowy Sącz)                         w obr.73. Dla w/w działek Zamawiający posiada ustalony przebieg trasy zgodnie z załącznikiem graficznym.

- Dla węzła w bud. Matejki 28 nie projektować zasobnika c.w.u., przyjąć istniejący.

- Zaprojektować i uzgodnić przeniesienie istniejącej latarni znajdującej się na działce nr 122/4 w obr.73 we wskazane miejsce.

Wykonawca