OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA

Oświadczam, iż projekt budowlany pn.:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej (odc. B-D), budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Nowym Sączu wraz z technologią węzła cieplnego, budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu – (odc. TRr-1 – Z-2p) wraz z technologią węzła cieplnego oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Zielonej 49 w Nowym Sączu wraz z technologią węzła cieplnego

został sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami), zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z późniejszymi zmianami).

OŚWIADCZENIE

SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczam, iż projekt budowlany pn.:

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej (odc. B-D), budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Nowym Sączu wraz z technologią węzła cieplnego, budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu – (odc. TRr-1 – Z-2p) wraz z technologią węzła cieplnego oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Zielonej 49 w Nowym Sączu wraz z technologią węzła cieplnego

został sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami), zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z późniejszymi zmianami).

I.  Część opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej znak DIN/09/04/2021 z dnia 
30.04.2021 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej znak DIN/08/04/2021 z dnia 
26.04.2021 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej znak DIN/26/05/2022 z dnia 
12.05.2022 r. wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

- Decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/2022 znak WAU.RAB.6733.9.2022.ŁM z dnia 29.04.2022 r. wraz z załącznikiem graficznym wydana przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza

- Decyzja znak DAD.MR.4411.282/21 z dnia 14.10.2021 r. wraz z załącznikami graficznymi wydana przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

- Decyzja znak DAD.4411.282.2021.MR z dnia 08.12.2021 r. wraz z załącznikiem graficznym wydana przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

- Decyzja znak DAD.4411.60.2022.MR z dnia 18.03.2022 r. wraz z załącznikami graficznymi wydana przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

- Decyzja znak DAD.4411.60.2022.MR z dnia 15.06.2022 r. wraz z załącznikiem graficznym wydana przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

- Decyzja znak DAD.4411.110.2022.MR  z dnia 16.05.2022 r. wraz z załącznikami graficznymi wydana przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,

- Pismo znak IZ19DS.2161.92.2022.4 z dnia 09.06.2022 r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Dział Dróg Kolejowych, Ochrony Środowiska i Inwestycji,

- Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej znak 6630/232/2022 z dnia 02.03.2022 r. wydany przez Starostę Nowosądeckiego,

- Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej znak 6630/269/2022 z dnia 16.03.2022 r. wydany przez Starostę Nowosądeckiego,

- Postanowienie znak WAU.RAB.670.15.2022.AP z dnia 29.06.2022 r. w sprawie odstępstwa od przepisów art. 53, 54 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.,

- Zgody właścicieli działek na wejście w teren w celu realizacji zadania inwestycyjnego – w posiadaniu Inwestora,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - Zeszyt 8 COBRTI Instal,

- PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu,

- PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci ciepłownicze - Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu,

- PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze - Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie - Część 1: Projektowanie,

- PN-EN 13941-2+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż,

- PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-02423:1999/Ap1:2000 - Ciepłownictwo - Węzły ciepłownicze - Wymagania 
i badania przy odbiorze,

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z późn. zm.),

- Inne aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne branżowe z dziedziny ciepłownictwa i ogrzewnictwa.

2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej odc. B-D wraz z budową przyłączy ciepłowniczych i technologią węzłów cieplnych:

- do budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Nowym Sączu,

- do budynku przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu (odc. TRr-1 – Z-2p),

- do budynku przy ul. Zielonej 49 w Nowym Sączu.

Zadanie inwestycyjne obejmie działki nr 1/6, 1/8, 1/10, 6/2, 6/3, 6/4, 46, 53/2, 53/3, 53/5, 53/11, 55, 58, 60/2, 61/1, 61/2 w obrębie 102 Nowy Sącz.

Projektowana sieć ciepłownicza obejmująca odc. B-D wraz z przyłączami ciepłowniczymi przebiegać będzie przez tereny prywatne oraz drogi publiczne – ul. Bielowicka, 
ul. Zielona oraz ul. Nowy Świat w Nowym Sączu, zgodnie z Zagospodarowaniem terenu działki (rys. nr 01 oraz rys. 02).

3. Istniejący stan zagospodarowania działek oraz projektowane zagospodarowanie działek.

Dla niewielkiej części omawianego terenu (pkt. B ± 20,0m) został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Sącza „Nowy Sącz – 54”, zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/471/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2017 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza teren przeznaczony pod realizację inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:

- 1.KDL(54)  – teren dróg publicznych klasy lokalnej,

- 1U (54) – teren zabudowy usługowej,

- 1 KDZ (54) - teren drogi publicznej klasy zbiorczej.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla pozostałej części zamierzonego przedsięwzięcia została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w której określono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy.

Teren inwestycji nie podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów, ani terenów wpisanych do rejestru zabytków, objętych innymi formami ochrony zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków.

Działki przez które przebiega projektowana sieć ciepłownicza wraz z przyłączami to działki 
w większości o kształcie regularnym, uzbrojone, stanowiące głównie tereny dróg publicznych – ul. Bielowickiej, ul. Zielonej oraz ul. Nowy Świat, oraz tereny będące własnością Rolniczo-Handlowej Spółdzielni Pracy w Nowym Sączu.

Na przedmiotowych działkach projektuje się sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami częściowo z rur preizolowanych z dwoma rurami przewodowymi, o średnicy Dz 168,3-250 / Dz 33,7-90  / Dz 60,3-125 / Dz 48,3-110, oraz częściowo z rur preizolowanych z jedną rurą przewodową - tzw. ,,rur podwójnych” o średnicy Dz 168,3-450, w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną 
– standardową,  instalacją alarmową – impulsową oraz kanalizacją teletechniczną 
4 x RHDPE Ø40.

Po zakończeniu budowy nastąpi odtworzenie, uporządkowanie i przywrócenie istniejącego terenu do stanu pierwotnego.

4.  Sieć ciepłownicza wraz z przyłączami.

a/ Założenia projektowe.

Założenia projektowe:

- trasę zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydłużeń,

- sieć/przyłącza ciepłownicze zaprojektowano w technologii rur i elementów preizolowanych, nie precyzując konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

- przewidziano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż rurociągu, rury 4 x RHDPE Ø40 z linką - dla celów monitoringu pracy sieci,

- instalację alarmową zaprojektowano wraz z łączeniem w budynkach przewodów 
w puszkach,

- parametry sieci/przyłączy:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 0C

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 0C.

b/ Parametry charakterystyczne sieci/przyłączy.

Sieć ciepłowniczą zaprojektowano z rur preizolowanych o średnicy 2 x Dz 168,3-250 /  Dz 168,3-450, natomiast przyłącza ciepłownicze zaprojektowano z rur preizolowanych 
o średnicy 2 x Dz 33,7-90  / 2 x Dz 60,3-125 / 2 x Dz 48,3-110.

Łączna długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi ok. Lcs = 521,90 m, natomiast łączna długość projektowanych przyłączy ciepłowniczych wynosi ok. Lcp = 43,3 m.

Na całej długości sieci/przyłączy głębokość posadowienia waha się w granicach ~ od 0,7 do 2,0 m p.p.t., z miejscowym zagłębieniem na odc. Z-16 – Z-19 ± 4,0m do 3,55 m p.p.t.

c/ Trasa sieci/przyłączy.

Sieć oraz przyłącza ciepłownicze poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokołach z Narady Koordynacyjnej. Sieć wraz 
z przyłączami ciepłowniczymi przewiduje się poprowadzić przez działki nr 1/6, 1/8, 1/10, 6/2, 6/3, 6/4, 46, 53/2, 53/3, 53/5, 53/11, 55, 58, 60/2, 61/1, 61/2 w obrębie 102 Nowy Sącz, zgodnie z Zagospodarowaniem terenu działki (rys. nr 01 oraz rys. 02).

Projektowana sieć i przyłącza ciepłownicze stanowią kontynuację rozbudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej DN150 (Dz 168,3-250), prowadzonej od dz. 3/4 obręb 101 Nowy Sącz wzdłuż ul. Bielowickiej. Połączenie odcinków sieci nastąpi w pkt. B na dz. nr 55 obręb 102 Nowy Sącz. Ciepło doprowadzone zostanie:

- do budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Nowym Sączu,

- do budynku przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu,

- do budynku przy ul. Zielonej 49 w Nowym Sączu,

w których zlokalizowane będą węzły wymiennikowe (po jednym na budynek).

Trasa sieci i przyłączy przebiega częściowo przez teren nieutwardzony (zieleńce, drogi szutrowe), oraz w znacznej części przez teren utwardzony, stanowiący pas drogowy 
ul. Zielonej oraz ul. Nowy Świat (jednia asfaltowa, płyty betonowe), a także chodniki i place wyłożone kostką betonową/płytami betonowymi/asfaltem.

Całość sieci i przyłączy należy wykonać z rur i elementów preizolowanych w płaszczu PE-HD z izolacją termiczną – standardową oraz instalacją alarmową – impulsową. Wzdłuż projektowanych sieci i przyłączy ciepłowniczych zaprojektowano kanalizację teletechniczną 
4 x RHDPE Ø40.

Rury preizolowane projektowanego przyłącza należy układać na zagęszczonej 
i wypoziomowanej podsypce piaskowej 10-15 cm. Ewentualne korekty osiowości montowanych odcinków proj. ciepłociągu należy wykonywać poprzez ukosowanie złącz spawanych oraz uginanie rurociągów wykorzystując ich naturalny promień gięcia.

d/ Kompensacja wydłużeń.

Wydłużenia termiczne sieci/przyłączy ciepłowniczych rozwiązano metodą kompensacji naturalnej. W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu zabezpieczenia rurociągów przed przekroczeniem dopuszczalnych wartości naprężeń ściskających.

Obliczenia wydłużeń termicznych przeprowadzono przy założeniu:

- materiał rury przewodowej stalowej: St 37.0,

- parametry pracy /przyłącza: 120/65 oC,

- temperatura montażu: 10 oC,

- gęstość gruntu zasypowego zagęszczonego: 1650 kg/m3,

- wsp. tarcia między rurą osłonową i piaskiem: μ - 0,35.

e/ Zakres robót.

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- organizacja placu budowy,

- prace geodezyjne (tyczenie trasy),

- ręczne wykopy sondażowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia podziemnego,

- rozbiórka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/płyt betonowych/asfaltu,

- zdjęcie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hałdy na placu budowy,

- demontaż istniejącego słupa wraz z lampą oświetleniową oraz odcinkiem kabla zasilającego na dz. nr 61/1 obręb 102 Nowy Sącz.

Roboty ziemne i montażowe:

- roboty ziemne (wykopy o ścianach pionowych, wykopy głębsze od 1,0 m należy zabezpieczyć ażurowym odeskowaniem z rozparciem),

- oczyszczenie dna wykopów z kamieni oraz innych części stałych,

- przygotowanie wykopu pod montaż ciepłociągu (zagęszczona warstwa piasku o gr. 10-15 cm),

- w miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego zabezpieczenia,

- ułożenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach osłonowych (pod jezdnią),

- łączenie rur i elementów preizolowanych poprzez spawanie,

- badanie spoin (wszystkie spawane złącza należy poddać badaniom ultradźwiękowym przy określonych warunkach atmosferycznych: temp. > 50C,  prędkości wiatru <5 m/s, wilgotność powietrza < 80%).

- wykonanie próby szczelności oraz płukanie rurociągów wodą uzdatnioną, nieodgazowaną, pod ciśnieniem 1,5 MPa, czas próby 30 min.,

- połączenie instalacji alarmowej,

- mufowanie połączeń spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypełnieniem dwuskładnikową pianką poliuretanową (PUR),

- zasypanie rurociągów piaskiem,

- ułożenie rur do monitoringu wzdłuż projektowanego ciepłociągu 4 x rury RHDPE
ø 40 z linkami pilotażowymi,

- montaż studni teletechnicznych,

- montaż studni z kręgów betonowych w miejscach lokalizacji zaworów odcinających/odpowietrzających/odwadniających,

- ułożenie taśm ostrzegawczych,

- zakończenie sieci ciepłowniczej w pkt. D nasuwkami końcowymi,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni,

- wykonanie odcinków przyłączy ciepłowniczych wewnątrz budynku z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z wełny mineralnej i płaszczu z blachy ocynkowanej. Zakorkowanie (zatkanie) w sposób trwały przewodów kanalizacji teletechnicznej po przejściu przez ściany budynków i wciągnięcie kabli telemetrycznych. Wykonanie otworów w ścianach fundamentowych za pomocą przewiertnic, włożenie rur i przewodów w sposób szczelny, zapiankowanie pozostałych szczelin.

f/  Armatura i osprzęt.

Na przedmiotowej sieci/przyłączach ciepłowniczych zaprojektowano:

- zawory odcinające/odpowietrzające/odwadniające – w najwyższych/najniższych punktach proj. sieci/przyłączy

Za przejściem przez ściany w pomieszczeniach węzłów cieplnych przewidziano:

- zawory kulowe z dźwignią (PN 40 bar przy -  temp. 1500C) w pomieszczeniach węzłów cieplnych,

- zawory ,,spinki” DN 15 kulowe z dźwignią (PN 40 bar przy - temp. 1500C) 
w pomieszczeniach węzłów cieplnych.

Przy zakończeniach izolacji preizolowanej w budynku w celu umożliwienia szybkiej diagnostyki awarii sieci przewidziano łączenie inst. alarmowej w puszkach uniwersalnych.

g/ Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z protokołami z Narady Koordynacyjnej oraz z pozostałymi dokumentami formalno-prawnymi zawierającymi szczegółowe wytyczne dotyczące wykonawstwa prac w miejscach zbliżeń i skrzyżowań 
z istniejącą infrastrukturą podziemną.

W miejscach skrzyżowań z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego należy wykonać ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w protokołach z Narady Koordynacyjnej. Zabezpieczenie należy wykonać przez założenie rur ochronnych dwudzielnych:

- Ø160 mm na kanalizacji teletechnicznej,

- Ø160 mm na kablach SN (koloru czerwonego)   – wg. zał. wytycznych TAURON,

- Ø110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) – wg. zał. wytycznych TAURON oraz dla kabli oświetlenia ulicznego.

Skrzyżowania projektowanych sieci/przyłączy ciepłowniczych z siecią gazową, wod.-kan., kablami oświetlenia ulicznego, urządzeniami podziemnymi Tauron Dystrybucja S.A, Orange Polska S.A. oraz prace w ich pobliżu wykonać zgodnie z zapisami z Narady Koordynacyjnej, wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyżowań sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

h/ Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci/przyłączy w terenie należy wykonać wykopy sondażowe (ręcznie) celem określenia jednoznacznej głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia. Geodezyjne tyczenie trasy ciepłociągu na odc. B-D, oraz całość prac ziemnych 
w zbliżeniach poniżej 3 m od istniejących i projektowanych tras sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej, prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakładu Sieci Spółki ,,Sądeckie Wodociągi” – zgodnie 
z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej. W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyżowań odbiegających od założeń zawartych w niniejszym projekcie, fakt ten należy zgłosić Projektantowi, który nadzorem autorskim w uzgodnieniu z użytkownikiem kolidującej sieci poda sposób ich rozwiązania.

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywać zgodnie z protokołami z Narady Koordynacyjnej w Nowym Sączu, wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyżowań sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego. Odtworzyć istniejące zabezpieczenia ostrzegawcze istniejącego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zgłosić u właściciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonać odbioru potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy lub w/g uzgodnień.

i/ Wykonawstwo.

Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją, dokumentami formalno-prawnymi załączonymi do niniejszej dokumentacji, wymogami producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur 
i elementów preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” COBRTI Instal - Zeszyt 8 i innymi obowiązującymi przepisami.

Wszelkie prace w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych należy prowadzić zgodnie z wydanymi decyzjami przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zgodnie 
z obowiązującymi normami oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej. Przed przystąpieniem do prac wystąpić do MZD Nowy Sącz oraz gestorów sieci o nadzór branżowy.

Nadmiar ziemi, gruz oraz złom stalowy i inne odpady należy zutylizować zgodnie 
z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

Należy zabezpieczyć obsługę geodezyjną budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian należy uzgodnić rozwiązania z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

j/ Ocena oddziaływania na środowisko.

Grunt i wody gruntowe – nie występuje.

Sieć ciepłownicza/przyłącza ciepłownicze wykonane będą z rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy sygnalizujący nieszczelności rurociągów. Maksymalna temperatura na rurze osłonowej stykającej się z gruntem nie przekracza 35o.

Na otoczenie (hałas) - nie występuje.

Oddziaływanie na środowisko planowanego zamierzenia wystąpi w fazie jego realizacji. Można je scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji liniowej. Hałas wystąpi podczas realizacji robót od sprzętu budowlanego i środków transportowych, w związku z czym roboty należy wykonywać w godzinach dziennych.

Oddziaływanie z tytułu prowadzonych kończy się całkowicie z chwilą finalizacji budowy. Eksploatacja sieci – bezszumna.

Na istniejącą zieleń – nie występuje.

Trawniki i krzewy - istniejąca zieleń zostanie odtworzona po zakończeniu robót.

Na powietrze atmosferyczne - nie występuje.

Planowane przedsięwzięcie zarówno w trakcie realizacji jak również w późniejszej eksploatacji nie będzie oddziaływać ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany ciepłociąg nie wpłynie ujemnie na środowisko, a obszar jego oddziaływania zamknie się w kubaturze wykopu w którym będzie wbudowana.

5.  Węzły cieplne.

a/ Dane wyjściowe.

Ciepło dla istniejących budynków doprowadzone zostanie siecią wysokoparametrową oraz przyłączami do pomieszczeń węzłów cieplnych, w których zlokalizowane będą węzły wymiennikowe - po jednym na budynek.

Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.

Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.

| Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): |  |  |  | 120/65 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): |  |  |  | 70/40 °C |
| Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Zielonej 55 | Budynek przy ul. Nowy Świat 2 |  | Budynek przy ul. Zielonej 49 |  |
| 0,250 MPa | 0,250 MPa |  | 0,440 MPa |  |
| Obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej dla całkowitych potrzeb ciepła Odbiorcy przy różnicy temp. max. 55°C |  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Zielonej 55 | Budynek przy ul. Nowy Świat 2 | Budynek przy ul. Zielonej 49 |  |  |
| 3,97 m3/h | 0,95 m3/h | 3,57 m3/h |  |  |

Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych budynków podano w Tab. 2,3,4.

Tab. 2 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku przy ul. Zielonej 55 w Nowym Sączu.

| Całkowita moc cieplna zamówiona |  | ∑Q=250,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | Qco=250,00 kW |
| 2. | Ciepła woda użytkowa – maksymalna | - |
| Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym |  | - |

Tab. 3 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku przy ul. Nowy Świat 2 w Nowym Sączu.

| Całkowita moc cieplna zamówiona |  | ∑Q=60,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | Qco=60,00 kW |
| 2. | Ciepła woda użytkowa – maksymalna | - |
| Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym |  | - |

Tab. 4 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku przy ul. ul. Zielonej 49 w Nowym Sączu.

| Całkowita moc cieplna zamówiona |  | ∑Q=225,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | Qco=225,00 kW |
| 2. | Ciepła woda użytkowa – maksymalna | - |
| Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym |  | - |

Podstawowe parametry węzłów cieplnych dla poszczególnych budynków podano w Tab. 5.

Tab. 5 Parametry węzłów cieplnych dla poszczególnych segmentów.

| Lp. | Budynek | Moc węzła c.o. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  | Zasobnik [dm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tz/Tp [°C] | Prob [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Tz/Tp [°C] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Poj. zładu [dm3] |  |
| 1. | Nowy Świat 2 | 70 | 120/65 – zima 70/40 – lato | 1,6 | 440 310 310 | 80/60 | 0,35 | 0,20 | 750 | - |
| 2. | Zielona 55 | 280 |  |  |  |  | 0,30 | 0,20 | - | - |
| 3. | Zielona 49 | 250 |  |  |  |  | 0,35 | 0,20 | istniejące naczynie | - |

b/ Węzeł cieplny zawiera:

- wymienniki – płytowe, lutowane,

- pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy i moduł komunikacyjny CH5573 z zabezpieczeniem przepięciowym SA5000 dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, lub regulator Danfoss ECL Comfort 310 z zabezpieczeniem sieci RS485,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania 
o zakresie 0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1, oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa,

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - Multical 602 z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ,z radiem do anteny zewnętrznej + 2 wejścia impulsowe wraz z anteną zewnętrzną, lub Scylar INT 8 + SHARKY 473,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) 
i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła,

- dla poz. 1 – węzeł naścienny kompaktowy.

c/ Wykonanie

- wbudowanie węzła cieplnych – w istniejących pomieszczeniach (po ich adaptacji), sugerowany sposób rozmieszczenia podstawowych urządzeń węzła określono na załączonych rysunkach,

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną i oznakowaniem kierunków przepływów,

- węzły powinny posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z późn. zm.).

Całość prac obejmujących wbudowanie węzłów cieplnych oraz przystosowanie pomieszczeń do montażu węzłów winna być przeprowadzona przez uprawnionych pracowników pod nadzorem branżowym.

d/ Rurociągi i armatura.

Instalacje po stronie wysokich i niskich parametrów należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem zgodnie z normami PN-EN 10216-1:2014-02, PN-EN 10216-2+A1:2020-05, PN-EN 10216-3:2014-02, PN-EN 10220:2005, PN-EN 10210-2:2019-06, PN-EN 10219-2:2019-07, PN-EN 10217-2:2019-05 łączonych przez spawanie.

W obiegach wody instalacji ogrzewanej należy stosować rury stalowe bez szwu lub stalowe ze szwem wg ww. norm. Materiały i urządzenia stosowane w węzłach cieplnych wody użytkowej i mającej z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną.

Rurociągi stalowe należy łączyć ze sobą i kształtkami stalowymi poprzez spawanie, 
a z armaturą na gwint i kołnierze.

Wszystkie przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do węzła ciepłowniczego oraz przewody odprowadzające czynnik grzewczy powinny być wyposażone w armaturę odcinającą. Zabezpieczenie przy użyciu zaworów bezpieczeństwa (przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia) powinno być realizowane w węzłach ciepłowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

e/ Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych przewodów i innych elementów węzła należy poprzedzić oczyszczeniem podłoży stalowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz oceną stanu powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2017-03. Malowanie rurociągów i pozostałych elementów należy wykonać farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną służącą do zabezpieczenia powierzchni cieplnych o temperaturze czynnika grzewczego do 150oC.

f/ Próba ciśnieniowa wodna.

Należy wykonać próbę szczelności po zakończeniu prac montażowych 
w pomieszczeniu węzła cieplnego, o zadanym ciśnieniu:

- min. 0,6 MPa dla przewodów wody instalacyjnej c.o.

g/ Izolacja cieplna.

Przewody węzła cieplnego należy zaizolować cieplnie wg wytycznych norm PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 10456:2009, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2010. Grubości izolacji rurociągów w węźle po stronie pierwotnej i instalacyjnej należy przyjmować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Wykonanie izolacji cieplnej można rozpocząć po wykonaniu prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego i stwierdzeniu prawidłowego wykonania izolacji instalacji technologicznej. Rurociągi należy wyposażyć w oznakowanie kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie).

h/ AKPiA węzła cieplnego.

Węzeł ciepłowniczy należy wyposażyć w ciepłomierz. Doboru układów pomiarowych energii cieplnej dokona dostawca węzła. Optymalizacja zadanych parametrów temperaturowych czynników ogrzewanych będzie realizowana poprzez elektroniczny regulator temperatury z regulacją pogodową. Węzeł cieplny należy wyposażyć 
w przetworniki ciśnienia i manometry wraz z  armaturą odcinającą.

i/ Branża elektryczna AKPiA.

- zasilanie węzła cieplnego z tablic licznikowych ZK przewodem YDY 3x4mm2 
w rurach osłonowych typu PCV RL, w przypadku braku możliwości wykonać pomiar za pomocą podlicznika,

- umieszczenie wewnątrz węzła tablicy RE,

- oświetlenie istniejące,

- wykonanie instalacji elektrycznej w systemie natynkowym,

- zasilanie węzła przewodem YDY 3x2,5mm2,

- instalacja osprzętu łączeniowego na wysokości 1,4 m od podłogi,

- instalacja osprzętu szczelnego o minimalnej klasie IP44 w pomieszczeniach,

- wykonanie instalacji czujnika temperatury zewnętrznej przewodem OMY 3x1 
w rurach typu RL, lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej na ścianie północnej budynku oraz na wysokości 3,0 m od poziomu gruntu,

- wykonanie ochrony przed przepięciami w każdym budynku – montaż ochronników B+C w rozdzielni RE,

- wykonać środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

  - wyłączniki różnicowoprądowe, jako zabezpieczenie obwodów (dodatkowy, uzupełniający środek ochrony) – ochrona przed dotykiem bezpośrednim,

  - samoczynne wyłączenie zasilania (napięcia) – ochrona przed dotykiem pośrednim,

- połączenie wszystkich części przewodzących dostępnych za pomocą instalacji połączeń wyrównawczych wykonanych zgodnie z PN-EN 61140:2016-07 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09,

- połączenie instalacji połączeń wyrównawczych z płaskownikiem (bednarką) ułożoną w wykopie sieci ciepłowniczej. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10 Ω,

- za wyłącznikiem różnicowoprądowym, przewód ochronny ,,PE” nie powinien być połączony z przewodem naturalnym ,,N” sieci zasilającej. Przewód neutralny ,,N” powinien być izolowany od części przewodzących obcych, stykających się lub narażonych na zetknięcie się z przewodem ochronnym ,,PE”.

- dla budynków zaprojektowano układ sieciowy ,,TN-C-S”

- całość prac należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Opracował: