zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy nr ZP.60.DIN.18.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI Z DN. 27.06.2023

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

a)  „Przyłącz do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie przy ul. Wiśniowieckiego 125 
w Nowym Sączu” tj. przyłącz ciepłowniczy kanałowy preizolowany 2xDN32 zlokalizowaną 
przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu na działce nr: 5/52 w obrębie 060.

Zadanie to obejmuje:

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego o średnicy 2xDN32 z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,

- wbudowanie w pomieszczeniu węzła ciepłowniczego,

- montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ/BETONOWEJ POZA ZAKRESEM ZADANIA.

- ZAKRES RZECZOWY

- PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZA

- Adaptacja projektu w  zakresie:

- schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej kompensacji wydłużeń,

- schematu instalacji alarmowej, monitoringu (kanalizacji kablowej z rur 4xRHDPEt),

- specyfikacji materiałowych.

- Rury ciepłownicze należy zgodnie z technologią zasypać piaskiem i gruntem rodzimym.

- Wykonanie i rozruch nowej sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zamawiającego.

- Parametry sieci ciepłowniczej:

- długość - L ≈ 2x 142,10 mb, dla 2xDN32,

- ciśnienie nominalne - 1,6 MPa,

- temp. obliczeniowa: 120/65 – w okresie grzewczym,

- temp. obliczeniowa: 70/40 oC – w okresie letnim.

- Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową
 i włączenie jej do systemu monitorowania,

- Wykonanie kanalizacji telemetrycznej wraz z siecią telemetrii wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej dla celów monitorowania parametrów sieci 4xRHDPEt,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej
i umartwionej sieci cieplnej.

- WĘZŁY CIEPLNE

- wbudowanie 1  szt. kompaktowego jednofunkcyjnego węzła cieplnego,

- połączenie po stronie wysokich parametrów przyłącza ciepłowniczego z węzłem cieplnym,

- montaż systemu monitoringu pracy węzła cieplnego.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obecnie hale STW Nowy Sącz zasilane są w centralne ogrzewanie za pomocą dwóch kotłów węglowych zlokalizowanych na poziomie 0.

REALIZACJA ZADANIA

Węzły cieplne zamontować w części budynku przy projektowanym wejściu sieci ciepłowniczej do budynku.

ZAKRES RZECZOWY

Parametry czynnika grzewczego.

| Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): | 120/65 °C |
| --- | --- |
| Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): | 70/40 °C |
| Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu podłączenia: | 0,200 Mpa |

Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych segmentów podano w tablicach poniżej

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku STW Nowy Sącz

| Całkowita moc cieplna |  | ∑Q=160,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralne ogrzewanie | Qco=160,00 kW |

Podstawowe parametry węzłów cieplnych dla poszczególnych segmentów podano w tablicy poniżej

Tab. 5 Parametry węzłów cieplnych dla STW Nowy Sącz

| Lp. | Budynek | Moc węzła c.o./c.w.u [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tz/Tp [°C] | Prob [Mpa] | Ciśn. Dysp. [kPa] | Tz/Tp [°C] | Pmax [Mpa] | Pstat. [Mpa] | Poj. Zładu [dm3] |
| 1. | STW Nowy Sącz | 160 | 120/65 – zima 70/40 – lato | 1,6 | 200 | 80/60 | 0,30 | 0,12 | 1 800 |

Wytyczne wykonania – urządzenia dla w/w pozycji

- Montaż i rozruch 1 szt. kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z dokumentacją projektową.

- Montaż węzła wiąże się z:

- podłączeniem węzła po stronie wysokich parametrów,

- wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła oraz podłączeniem do RE węzła ciepłowniczego,

- wykonaniem podłączenia instalacji zimnej wody do węzła z istniejącej instalacji zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym i wstawką na wodomierz,

- wykonaniem instalacji oraz montażem czujnika temperatury zewnętrznej (strona północna, 
3 m od poziomu gruntu),

- wykonaniem instalacji elektrycznej od węzła SE do rozdzielni RE, zasilanie rozdzielni RE należy wykorzystać istniejący przyłącz elektryczny

- Odbiór węzła cieplnego przez UDT wraz z rozruchem technologicznym,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej węzła cieplnego (schemat technologiczny, instrukcja obsługi, dokumentacja UDT itp.),

- Podłączenie węzła cieplnego do sieci monitoringu i stałego adresu IP dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą.

MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH

- Należy wykonać sieć komunikacyjną w standardzie RS-485 składającą się z jednego obwodu, zbierającego dane technologiczne z urządzeń peryferyjnych węzła, które będą przekazywać za pomocą modułu GSM dane do systemu monitoringu. Dane technologiczne z węzła należy przedstawić w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą.

- Na pętli należy zamontować detektor sieci alarmowej z modułem GSM oraz LAN oraz podłączyć go do systemu monitoringu.

- Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia przetargu posiada urządzenia peryferyjne firmy Samson regulatory pogodowe Trovis, w przypadku wskazania urządzeń alternatywnych Wykonawca musi udokumentować możliwość współpracy z istniejącym w MPEC systemem monitoringu. Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla Zamawiającego.

Główny licznik ciepła– wyposażony w moduł radiowy współpracujący z systemem zdalnego odczytu liczników ciepła IZARNET2  plus  2 wejścia impulsowe wraz z anteną zewnętrzną, Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla Zamawiającego.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonym w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych

  - Ogólna charakterystyka

Przedmiotowy przyłącz wykonany zostanie w technologii rur preizolowanych o standardowej grubości izolacji wyposażonych w impulsową instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Wykonawca przedłoży Deklaracje zgodności na materiały stanowiące przedmiot zamówienia 
oraz komponenty użyte do ich produkcji – sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy – przed wmontowaniem rur i elementów preizolowanych.

  - Rura przewodowa

- Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 
10216-2, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 – spełniającą wymagania określone w aktualnej normie PN EN 253 i posiadającą  certyfikat jakości 3.1.B zgodnie z normą PN-EN 10204:2006.

Przed dostawą należy dołączyć atesty rur stalowych i certyfikaty jakości dla dostarczanych partii rur.

- Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury.

- Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 6 m lub 12 m.

- Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005.

- Żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m, 12 m) nie będzie zawierał połączeń spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinków prostych 
i kształtek.

- W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna powierzchnia wszystkich rur powinna być poddana procesowi oczyszczania i śrutowania. Powierzchnia zostanie oczyszczona zgodnie z normą PN-EN 253.

  - Izolacja termiczna

- Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz musi być spieniana cyklopentanem (całkowicie bezfreonowa), 
co producent powinien udokumentować.

Pianka izolacyjna PUR musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 253 na dzień składania oferty odnośnie:

- struktury komórkowej – minimalna ilość zamkniętych komórek musi wynosić 88 %,

- gęstość pianki, która winna być nie mniejsza niż 60 kg/m3,

- wytrzymałości na ściskanie po kierunku promieniowym przy odkształceniu względnym 10% – min 0,3 MPa,

- chłonność wody w podwyższonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut.

Przed dostawą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań ww. właściwości wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 253 przez niezależną instytucję badawczą, a także skład gazu pianki stosowanej do produkcji rur i elementów preizolowanych.

- Pianka izolacyjna do izolowania połączeń mufowych powinna być dostarczana w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza.

- Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy 
≥ 140 ºC. Przed dostawą należy dostarczyć badania potwierdzające żywotność pianki przy ciągłej temperaturze pracy ≥ 140 ºC wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium.

- Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony 
w temperaturze 50 ºC nie może być większy niż 0,027 W/mK. Przed dostawą należy dołączyć badania współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego, przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze zgodnie 
z wymogami norm PN-EN ISO 8497:1999 oraz aktualnej normy PN-EN 253. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła „λ50” należy podawać wraz z gęstością izolacji, przeciętną wielkością komórek i składem gazu.

  - Płaszcz osłonowy

- Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być
z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania aktualnej normy  PN-EN 253.

- Wymaganie dotyczące płaszczy osłonowych:

- zawartość antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów w ilości niezbędnej do produkcji,

- minimalna gęstość 944 kg/m3,

- maksymalna zmiana wskaźnika płynięcia (MFR) – 0,5 g/600 s,

- stabilność termiczna w temperaturze 210 ºC – osiągnięta po minimum 20 minutach,

- dobra długotrwała odporność mechaniczna,

- rura osłonowa powinna być koloru czarnego.

  - Zespół rurowy

- Dostarczone gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 zwłaszcza w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła podane
w pkt. 1.3.d. Producent rur preizolowanych winien posiadać badanie przeprowadzone zgodnie z aktualną normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione.

Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań zespołu rurowego na ścinanie zarówno w kierunku osiowym i w kierunku stycznym w temperaturze 23 ºC oraz 
w kierunku osiowym w temperaturze minimum 140 ºC wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA. Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie nie mogą być gorsze niż określone w tabeli nr 8 aktualnej normy PN-EN 253.

  - Elementy prefabrykowane (kształtki)

- Łuki (kolana) muszą być prefabrykowane. Nie dopuszcza się do stosowania kolan segmentowych. Kolana winny być gięte na zimno w zakresie małych średnic i gięte na gorąco w zakresie większych średnic.

- Trójniki (odgałęzienia) – dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 448 posiadające deklaracje zgodności zgodnie z normą EN ISO 17050.

- Zwężki – dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

- Armatura preizolowana – zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488, a w szczególności:

- szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 2,5 MPa – 100 %,

- maksymalna temperatura pracy 140 ºC,

- kierunek przepływu czynnika przez zawór dwustronny,

- zawory odcinające na odpowietrzeniach i spustowe mają spełniać następujące warunki:

- korpus wykonany ze stali nierdzewnej,

- kula – stal nierdzewna,

- wrzeciono – stal nierdzewna,

- uszczelki wrzeciona i kuli nawęglane PTFE,

- zawory odcinające na sieciach rozdzielczych mają spełniać n/w warunki:

- korpus – stal węglowa,

- kula – stal nierdzewna,

- trzpień – stal nierdzewna,

- uszczelnienia – PTFE.

  - Połączenia mufowane

Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiały
do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar przez minimum 5 min na szczelność przed ich izolacją.

Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów i nieniszczące sprawdzenie wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości. Metoda musi być zaproponowana i zapewniona przez Wykonawcę. Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej.

Dla ciepłociągów o średnicach Dn < 300 muszą być stosowane mufy termokurczliwe proste albo kielichowe, sieciowane radiacyjnie z fabrycznie wykonanymi otworami wlewowymi przystosowanymi do korków, podwójnie uszczelniane (klej + mastik) o konstrukcji zamkniętej po obwodzie, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489.

Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych.
Przed  dostawą Wykonawca przedstawi kartę katalogową muf.

  - System rur i elementów preizolowanych

System rur i elementów preizolowanych winien spełniać wymagania obowiązujących norm, w tym
m.in.: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 676 i posiadać:

- wbudowany w rury i elementy preizolowane czteroprzewodowy system alarmowy impulsowy przystosowany do podłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli,

- końce rury stalowej i elementów kształtowych przygotowane do spawania zgodnie z normą 
PN-ISO 676,

- znakowanie materiałów i gotowych wyrobów, zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN 253, PN-EN 448, PN – EN 488, PN – EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego.

2. Wymagania dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej

2.1 Trasa wykonywanej sieci ciepłowniczej

Trasę wykonywanej sieci należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu o podane na planie współrzędnych punktów charakterystycznych.

  - Prowadzenie robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

  - Nadzór nad budową

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ.

Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo pełnić będzie wyznaczona przez niego osoba posiadająca  kwalifikacje i doświadczenie.

Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji.

  - Ułożenie i łączenie rurociągów

Trasę projektowanej przyłączy należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu 
o podane na planie współrzędnych punktów charakterystycznych.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym etapie robót, należy uzgodnić na roboczo
z inspektorem nadzoru długość i lokalizację odcinka, na którym będą realizowane roboty ziemne. Akceptację inspektora nadzoru należy odnotować poprzez zapis w dzienniku budowy.

Przed wykonaniem wykopów należy na szerokości wykopów zebrać warstwę nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp. i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego 
z wykopów gruntu, który należy składować na wydzielonym terenie.

Rury preizolowane projektowanej sieci układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej min.:

- 10 cm dla sieci ciepłowniczej prowadzonej po nowej trasie.

Wykonawstwo sieci należy prowadzić zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia w zakresie grupy  E-G2.

Spawanie rur i elementów stalowych ma być wykonywane wg PN-EN ISO 9606-1.

Do wykonywania prac spawalniczych mogą być dopuszczeni pracownicy spełniający poniższe warunki:

- Wykonawca powinien posiadać Certyfikat nadany przez Jednostkę akredytowaną na zgodność 
z normą EN 1090 i spełniać wymagania serii norm EN13480 w zakresie budowy rurociągów oraz spełniać wymagania Instrukcji spawania MPEC.

- Wykonawca powinien posiadać WPQR (kwalifikowanie technologii spawania w zakresie spawanych elementów wg EN ISO 15614), lub Instrukcje spawania wg EN ISO 15609 i WPS dla spawanych średnic.

Do spawania są dopuszczone następujące metody spawania:

- 141 (TIG) dla wszystkich średnic rur,

- 311 (spawanie gazowe) dla średnic ≤ 90mm za zgodą MPEC Nowy Sącz.

Spawacze wykonujący prace spawalnicze muszą legitymować się świadectwami spawacza nadanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 przez Instytutu Spawalnictwa, posiadających zakres obejmujący spawane elementy.

a) do spawania średnic rur ≤ 50mm wymagane jest posiadanie uprawnień:

-   141TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045) ssnb,

-   311TBWFM1Ss≤3Dmin 25PF/PC (lub H-L045) ssnbrw.

b) do spawania średnic rur  > 50mm wymagane jest posiadanie uprawnień:

-   141TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnb,

-   311TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnbrw.

Nadzór nad pracami spawalniczymi z ramienia Wykonawcy musi sprawować  nadzór poziomu 
A wg PN-EN ISO1473. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów w Dzienniku spawania wg Instrukcji MPEC.

Badanie spoin VT, UT, RT mogą prowadzić tylko pracownicy posiadający certyfikaty wg PN-EN ISO 9712. W przypadku badań przez Laboratorium zewnętrzne, musi ono posiadać akredytację zewnętrzną np. PCA, UDT.

Złącza spawane należy wykonywać w poziomach określonych normami EN 1090, EN 13480, 
a jeżeli nie zostało określone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakości B wg PN-EN ISO 5817.

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wykaz spawaczy wraz 
z aktualnymi certyfikatami i kwalifikacjami.

Nadzór spawalniczy ze strony Inwestora, będzie dokonywał sprawdzania przestrzegania powyższych zaleceń.

Po pozytywnym odbiorze spawania można przystąpić do łączenia instalacji alarmowej
i mufowania. Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. 
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na ciśnienie p=0,02 MPa przez minimum 5 min. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane będą przez przedstawiciela Zamawiającego. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf.

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki z pianki wg dyspozycji na schemacie montażowym dokumentacji projektowej. Końce rur wprowadzone do komór należy zakończyć końcówkami termokurczliwymi. Na przejściach rur preizolowanych przez ścianę komór i studzienek zamontować podwójne pierścienie uszczelniające.

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania piaskiem wykopu do wysokości 10 – 15 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie piasku układa zespolone rury 4x ø40 RHDPEt dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci ciepłowniczej. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWiO” wydanym przez COBRTI Instal 2002 r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
30 cm.

  - Instalacja alarmowa

Projektowana sieć ciepłownicza wykonana zostanie z rur i elementów preizolowanych wyposażonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie w złączach mufowanych 
ma utworzyć pętle instalacji alarmowej. Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane 
w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara.

Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji ich izolacji, protokół z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. Rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.

Instalację alarmową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Druty instalacji alarmowej łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu alarmowego 
w rurach preizolowanych.

W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji i rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Wyniki pomiarów należy odnotować w protokole właściwym dla Zamawiającego 
oraz na uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany był wykres.

Wyniki pomiarów należy przekazać w postaci zapisanego pliku na nośniku CD-R wraz z pozostałymi protokołami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi wynikami pomiarów.

  - Próba ciśnienia, czyszczenie i płukanie sieci

Z uwagi na badania wszystkich połączeń spawanych nie jest wymagane wykonanie próby ciśnieniowej. Czyszczenie rurociągów należy wykonać za pomocą wody uzdatnionej. Jako kryterium czystości przewiduje się maksymalną ilość zawiesiny w końcowej fazie wypływu wody płuczącej
w ilości 5 mg/l.

3. Wymagania dla wykonawstwa sieci elektroenergetycznych

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z przepisami, normami i wymaganiami TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Prace przy instalacjach elektrycznych muszą być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Kable w miejscach skrzyżowania z istniejąca infrastrukturą techniczną oraz pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi APS110 lub APS160. Kable należy układać na podsypce piaskowej 
o grubości min. 10 cm, linią falistą. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości min. 10 cm, warstwą gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego bądź czerwonego.  Na całej długości kabla w odległości do 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (załamaniach itp.) należy zastosować trwałe oznaczniki identyfikacyjne wykonane z blachy ołowianej lub z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary sprawdzające rezystancję izolacji i uziemienia 
oraz skuteczność ochrony przeciwpożarowej.

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia w zakresie grupy 
E-G1.

- Utylizacja odpadów

Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Wykonawca na własny koszt wywiezie demontowane rury z terenu budowy.

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania:

- Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi z nim aktami wykonawczymi.

- Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarowania   odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania,

- posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących
w kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie:

- „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia,

- kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia.

e)  Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia.

f)  W/w  dokumenty  będą  integralną  częścią  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu    zamówienia.

- Kolizje

Istniejące uzbrojenie terenu

Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag 
i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie. Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które przekaże Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej. Protokoły odbioru uzbrojenia przez właścicieli powinny zawierać załączniki w postaci kopii Projektu Zagospodarowania Terenu z dokładnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoły te Wykonawca powinien okazać na każdorazowe żądanie inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z przebudowywaną siecią ciepłowniczą (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

- Roboty ziemne

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na podsypce i obsypce rurociągów, zasypaniu oraz zagęszczeniu wykopów gruntem rodzimym, a także kruszywem budowlanym (frakcja 16-31,5 mm; grubość: 20 cm) i przygotowania terenu do wykonania nawierzchni betonowej/asfaltowej. Nawierzchnia betonowa/asfaltowa poza zakresem zadania.

- Inne wymagania

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

- Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem:

- istniejącego drzewostanu i krzewów,

- stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

- małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe),

- stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejść przyłączy ciepłowniczych do budynków.

W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu i budynków, Zamawiającego
i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

- Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej.

- Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach.

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności:

- składowania materiałów,

- wykonania dróg dojazdowych,

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych umowami,

Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie z wyłączeniem zastosowania odcinków rur dłuższych niż 12 m, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia z narady koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Każda  zmiana  trasy  sieci ciepłowniczej wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji właściciela danej nieruchomości.  Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

- Koszty związane z planowym płukaniem, ponownym napełnianiem sieci ciepłowniczej 	nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. Wodę 	uzdatnioną zapewnia Zamawiający.

- Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 	pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
	w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie
	i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
do protokołu końcowego odbioru robót.

Uwaga: Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia 	rozpoczęcia prac do nadzoru budowlanego.

3. Wymagania techniczne dla węzła cieplnego

Wymagania dla urządzeń węzła cieplnego

- wymienniki – płytowe, lutowane,

- pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy i moduł komunikacyjny lub przewodowa sieć do przesyłu danych,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu, z radiem do anteny zewnętrznej + 2 wejścia impulsowe wraz z anteną zewnętrzną

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie 
do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.

- przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny

- zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpiąć za pompą cyrkulacyjną

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem.

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła

Przed zamówieniem u dostawcy węzłów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schematy technologiczne węzłów oraz „Zestawienia materiałów” – do akceptacji przez Zamawiającego.

4. 	Wymagania dla wykonawstwa węzłów cieplnych

- Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. 
Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji elektrycznej od ZE do RE w węźle cieplnym oraz wykorzystanie istniejącego zasilania.

- Instalację elektryczną w każdej wymiennikowni należy indywidualnie uziemić, rezystancja uziemienia powinna wynosić ≤ 10 Ω.

- Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej do węzła należy wykonać poprzez włączenie się w istniejącą instalację zimnej wody (w pomieszczeniu węzła). Na wykonanym odejściu należy zamontować zawór antyskażeniowy, wstawkę na wodomierz oraz zawory odcinające (powyższe elementy mają znajdować się w pomieszczeniu wodomierza głównego).

- Ustawienie kompaktowego węzła wraz z towarzyszącymi uzgodnieniami należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Węzeł cieplny należy tak ustawić aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzeń obsługi węzła.

- Podłączenie węzła cieplnego z istniejącymi mediami w sposób zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Przewody połączeniowe należy zaizolować zgodnie
 z dokumentacją projektową.

- Po zakończeniu robót, rozruchu i włączeniu węzła do eksploatacji wykonać dokumentację powykonawczą węzła cieplnego tj. aktualny schemat technologiczny wraz z instrukcją eksploatacji, który należy powiesić na ścianie węzła, dokumentację techniczno-ruchową wraz
z dokumentami odbiorowymi UDT. Na drzwiach wejściowych do węzła powiesić tablicę informacyjną „Węzeł cieplny” z informacjami wg uzgodnień z Zamawiającym.

- Węzeł cieplny należy włączyć w istniejący u Zamawiającego system monitoringu pracy węzła cieplnego poprzez urządzenie peryferyjne wskazane (zamontowane) w węźle cieplnym zgodnie z dokumentacją projektową,

Wyżej wymienione prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”- zał. nr 12 do SIWZ.

II  MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH

- Węzła cieplny kompaktowy wyposażyć w urządzenie peryferyjne wskazane w Wytycznych 
do wykonania węzłów cieplnych.

- System łączności z węzłami oprzeć na urządzeniach, które posiadają moduł komunikacyjny i łącza internetowe ze stałym, publicznym adresem IP. Łącze internetowe po stronie Zamawiającego.

- W modułach komunikacyjnych należy utworzyć aplikacje wizualizacyjne, które
po uwierzytelnieniu będą dostępne dla Zamawiającego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Utworzone przez Wykonawcę aplikacje wizualizacyjne mają umożliwiać zdalne sterowanie węzłem.

- Utworzyć wizualizację dla dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą w posiadanym przez Zamawiającego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obsługującej obecnie systemy sterowania kotłowniami Millenium I i II. Zamawiający posiada licencje na system operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymaganą ilość zmiennych procesowych.

- Komputer z aplikacją SCADA musi mieć stałą łączność z siecią Internet bez żadnych ograniczeń z zakresie połączeń z modułami komunikacyjnymi w węzłach cieplnych.

- Podłączane do systemu telemetrii węzły cieplne powinny być wyposażone w regulatory pogodowe z interfejsem M-Bus (1 węzeł = 1 regulator).

- Należy zapewnić obecną funkcjonalność aplikacji telemetrii.

WYKONAWCA