# Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.60.DIN.15.2023

## Zakres rzeczowo-finansowy PO MODYFIKACJI Z DN. 26.05.2023

### Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp | Obiekt | Moc węzła c.o. [kW] | Moc węzła c.c.w. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  | Zawór regulacji różnicy ciśnień |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Ciśn. dysp. cyrkulacji [kPa] | Ciś. zaworu bezp. [bar] | Model | Średnica Dn | Zasobnik [ l ] | Wartość netto [zł] |
| 1. | Freislera 5 | 175,00 | 75,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 55 | 35 | 3 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 | Po stronie Zamawiającego |  |
| 2. | Freislera 7 | 45,000 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 |  |  |
| 3. | Freislera 8 | 195,00 | 100,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 60 | 35 | 4 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 4. | Gorzkowska 1 | 120,00 | 60,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 50 | 30 | 4 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 5. | Gorzkowska 2 | 240,00 | 120,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 60 | 35 | 3 + 3 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 6. | Gorzkowska 4 | 80,00 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 35 | 25 | 4 | Danfoss kvs 4,0 m3/h | 15 |  |  |
| 7. | I Brygady 65 | 60,00 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 35 | 25 | 4 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 |  |  |
| 8. | Kosińskiego 2 | 105,00 | 55,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 40 | 30 | 3 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 9. | Kosińskiego 4 | 45,00 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 2 x 3 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 |  |  |
| 10. | Kosińskiego 6 | 45,00 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 2 x 3 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 |  |  |
| 11. | Lambora 1 | 140,00 | 100,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 60 | 35 | 3 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 12. | Lambora 2 + Lambora 4 | 120,00 | 80,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 55 | 35 | 3 x 3 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 |  |  |
| 13. | Reguły 2 | 220,00 | 90,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 55 | 35 | 3 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 14. | Reguły 3 | 240,00 | 110,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 60 | 35 | 3 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 15. | Reguły 4 | 65,00 | 35,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 |  |  |
| 16. | Reguły 7 | 170,00 | 80,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 55 | 35 | 3 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 17. | Stramki 1 | 230,00 | 100,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 60 | 35 | 4 | Danfoss kvs 8,0 m3/h | 25 |  |  |
| 18. | Trauguta 44 | 125,00 | 30,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 35 | 25 | 4 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 19. | Traugutta 42 | 140,00 | 70,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 55 | 35 | 3 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |

Ewentualne rozszerzenie zamówienia

| 20. | Żulińskiego 15 | 40,00 | 20,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | Po stronie Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Gorzkowska 3 | 160,00 | 75,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,25 | 0,20 | 55 | 35 | 2,5 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 22. | Freislera 10 | 65,00 | 15,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 4,0 m3/h | 15 |  |  |
| 23. | Traugutta 37 + Freislera 4 | 290,00 | 120,00 | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 90/70 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 75 | 45 | 4 | Danfoss kvs 10 m3/h | 32 |  |  |

#### Wytyczne wykonania

- wymienniki – płytowe, lutowane,

### pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy (SAMSON TROVIS 5573-11), i moduł komunikacyjny CH5573                         z zabezpieczeniem przepięciowym SA5000 dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, lub regulator Danfoss ECL Comfort 310 z zabezpieczeniem sieci RS485,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - Scylar INT 8 + SHARKY 473 (M-BUS, wejście impulsowe) lub Multical 602 z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu,                  z radiem do anteny zewnętrznej + 2 wejścia impulsowe wraz z anteną zewnętrzną,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu – po stronie Zamawiającego – pozostawić wstawkę na zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu, średnice wg tabeli,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- zasobniki po stronie Zamawiającego,

- zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny po stronie Wykonawcy węzłów),

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.

- przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny

- zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpiąć za pompą cyrkulacyjną

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem.

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: