# Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………….

## Zakres rzeczowo-finansowy

### Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp | Obiekt | Moc węzła c.o. [kW] | Moc węzła c.c.w. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  | Zawór regulacji różnicy ciśnień |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Ciśn. dysp. cyrkulacji [kPa] | Ciś. zaworu bezp. [bar] | Model | Średnica Dn | Zasobnik [ l ] | Wartość netto [zł] |
| 1. | Szujskiego 18 | 150,0 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 330 | 80/60 | 0,40 | 0,22 | 55 | - | 4,0 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 | - |  |
| 2. | Długosza 50 | 110 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 300 | 80/60 | 0,30 | 0,20 | 50 | - | 3,0 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 | - |  |
| 3. | Broniewskiego 2 | 50 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 80/60 | 0,40 | 0,15 | 35 | - | 4,0 | - |  | - |  |
| 4. | Małeckiego 1 | 50 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 350 | 80/60 | 0,40 | 0,20 | 35 | - | 4,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 5. | Małeckiego 3 | 42 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 350 | 80/60 | 0,40 | 0,20 | 35 | - | 4,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 6. | Szkolna 7 | 95 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 80/60 | 0,50 | 0,30 | 45 | - | 5,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 7. | Grota Roweckiego 2 | 180 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 340 | 80/60 | 0,30 | 0,24 | 55 | - | 3,0 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 | - |  |

#### Wytyczne wykonania

- wymienniki – płytowe, lutowane,

### pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy - moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, – system musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego tj:,

- system monitoringu węzłów ciepłowniczych oparty na współpracy z modułem   komunikacyjnym,

-  węzły muszą współpracować z istniejącym układem komunikacyjnym (monitoringiem),

- dotychczasowy układ oparty jest na regulatorach, który polega na połączeniu 10 obiektów (węzłów) za pomocą sieci RS485 z nadrzędnym węzłem w którym zamontowany jest moduł komunikacyjny z łączem internetowym,

-  Zamawiający w istniejących obiektach posiada regulator Samson Trovis 5573-11

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu)  system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający. Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada system IzarNet2 firmy Diehl Metering,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu – po stronie Zamawiającego – pozostawić wstawkę na zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu, średnice wg tabeli,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (zawór bezpieczeństwa membranowy), w dostawie należy uwzględnić  zarówno zawory bezpieczeństwa na c.o. ( ciśnienia otwarcia jak w wykazie) naczynie wzbiorcze przeponowe poza zakresem dostawy – wykonać jedynie podejścia do ich przyłączenia,

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem.

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną (zaizolować również zimną wodę) z oznakowaniem kierunków przepływów,

- dobór urządzeń i dokumentacja /wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT/ –  Wykonawca,

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: