Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy

Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp i akumulatorze 20 kWh. Zamawiający przewiduje lokalizację inwestycji w ciepłowni Millenium znajdującej się przy ul. Wiśniowieckiego 56 w południowo - wschodniej części Nowego Sącza.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej.

Dane techniczne:

- moc źródła światła LED: ≥ 20 W

- strumień świetlny: ≥ 2 900 lm

- trwałość źródła światła: ≥ 30 000 h

- napięcie zasilania: 24 V

- pojemność akumulatorów: ≥ 120 Ah

- moc modułu fotowoltaicznego: ≥ 230 W

- warunki pracy-temperatura: -20 °C ÷ 45°C

- warunki pracy-wilgotność: 10% ÷ 95%

- Korekta z tytułu spadku sprawności w ciągu 15 lat: 0,90

- Możliwość podłączenia do sieci.

2) Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp

Dane techniczne:

- moc nominalna instalacji: 20 kWp

- ilość paneli: 40 szt

- minimalna nominalna sprawność paneli: 19,7%

- inwerter hybrydowy o mocy 2x10 kWp

- zintegrowany z instalacją magazyn energii elektrycznej wykonany z baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy 2 x 10 kWh

- 10 lat gwarancji na materiały montażowe oraz inwerter,

- 25 lat gwarancji na liniową moc wyjściową,

- panele monokrystaliczne,

- konstrukcja aluminiowa.

3. ZAKRES

3.1. Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej.

W ramach zadania przewidziano do wykonania następujące prace:

- dostawę i montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami PV i z magazynem energii elektrycznej,

- włączenie instalacji do systemu Zamawiającego.

3.2. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp

W ramach zadania przewidziano do wykonania następujące prace:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą lub opinią techniczną oceniającą stan istniejących elementów konstrukcyjnych w zależności od dodatkowego obciążenia wynikającego z zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp znajdującej się na dachu budynku D, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy ul. Wiśniowieckiego 56.

Jeżeli ocena stanu technicznego wykaże konieczność wzmocnienia istniejących elementów konstrukcyjnych, należy w dokumentacji projektowej przedłożyć projekt wzmocnienia elementów konstrukcyjnych. W ofercie należy uwzględnić ewentualny zakres niezbędnych prac związany ze wzmocnieniem konstrukcji.

- uzgodnienie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt a, z rzeczoznawcą ppoż. oraz operatorem sieci dystrybucyjnej o przyłączenie instalacji,

- kompletnej dokumentacji projektowej,

- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją aluminiową montowaną do konstrukcji dachu (krokwi),

- dostawa i montaż magazynu energii elektrycznej wykonanego z baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO4) o mocy 2 x 10 kWh,

- montaż wymaganych zabezpieczeń AC, DC oraz P.POŻ,

- wykonanie przyłącza do pomieszczenia węzła ciepłowniczego z ZK zlokalizowanego na elewacji Budynku D przy ul. Wiśniowieckiego 56,

- złożenie wniosku ZM do Zakładu Energetycznego,

- konfiguracja komunikacji z systemem przy pomocy dostępnego na budynku połączenia WIFI.

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze obejmują zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie
z Zamawiającym), urządzeń ppoż. i BHP oraz zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby praca kotłowni była niezakłócona.

4. GWARANCJA

- Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające stwierdzić ich rok produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót montażowych może nastąpić po wcześniejszym przedłożeniu i akceptacji dokumentacji technicznej spełniającej obowiązujące przepisy prawa.

- Materiały i urządzenia zastosowane winne być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku rozpoczęcia prac lub roku poprzednim i posiadać wymagane certyfikaty.