# Załącznik nr 1 do umowy nr ZP.60.BOI.16.2025

## Zakres rzeczowo-finansowy

### Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp | Obiekt | Moc węzła (węzeł ciepła technologicznego [kW]) | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Poj. zładu [dm3] | Zasobnik [ l ] | Wartość netto [zł] |
| 1. | ul. Podegrodzkiej Stary Sącz (Budynek 1A) | 231,00 | 65/45 | 1,6 | 280 | 60/40 | 0,5 | 0,2 | 40 (poza układem węzła) | 2000 | - |  |
| 2. | ul. Podegrodzkiej Stary Sącz (Budynek 2A) | 231,00 | 65/45 | 1,6 | 280 | 60/40 | 0,5 | 0,2 | 40 (poza układem węzła) | 2000 |  |  |

2.	Wytyczne wykonania

2.1.1.	Urządzenia

- wymienniki – płytowe, lutowane,

### pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, regulator musi mieć możliwość podłączenia do pętli komunikacyjnej umożliwiającej podłączenie 10 regulatorów. System musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa,

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) - system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający. Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada system IzarNet2 firmy Diehl Metering,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A)

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła,

- Wykonanie

- dobór urządzeń i dokumentacja /wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT/ –  Wykonawca,

- maksymalne wymiary węzłów wg załączonych rysunków dostarczonych po rozstrzygnięciu przetargu,

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną,

- dostawa – loco magazyn Zamawiającego,

- węzły powinny posiadać oznakowanie CE i spełniać wymogi Ustawy z dnia 24 listopada 2022 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2023 poz. 215),

- wodomierze oraz liczniki  powinny mieć cechę legalizacyjną z bieżącego roku.