[image: image1.emf]
„Współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji 
(Funduszu Modernizacyjnego)”


Zał. nr 1 do SIWZ oraz umowy

Opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem trzech pomp sieciowych wraz z falownikami oraz wykonaniem robót demontażowych, montażowych, hydraulicznych i elektrycznych w kotłowni Milenium Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56.

Zamówienie obejmuje również włączenie pomp do istniejącego systemu technologicznego kotłowni. Zamawiający posiada obecnie już zmodernizowane dwie pompy typu DESMI NSLH125-330/A12 – monoblok oraz trzy pompy Grundfos NB100-200/219 podlegające pod niniejszą modernizację.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia

Zlecenie obejmuje:

1. Demontaż trzech pomp sieciowych obecnie użytkowanych, po demontażu pompy pozostają własnością Zamawiającego,
2. Przygotowanie fundamentu pod nowe pompy sieciowe w miejscu demontowanych pomp,

3. Dostawę trzech fabrycznie nowych pomp sieciowych wraz z dostosowanymi falownikami,

4. Montaż mechaniczny i hydrauliczny trzech pomp sieciowych w miejscach zdemontowanych pomp, 
5. Wykonanie kompletnego podłączenia elektrycznego pomp, w tym wykonanie podłączenia elektrycznego (kabel prowadzony w istniejącym kanale teletechnicznym na poziomie 0) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie istniejącego okablowania sterowania od falownika do sterownika, 
6. Uruchomienie, regulację, pomiary elektryczne i sprawdzenie poprawności działania układu pomp i falowników,
7. Przekazanie certyfikatów oraz instrukcji obsługi.

2.2. Wymagania techniczne – pompy

Dostawa trzech pomp sieciowych Grundfos NK 100-250-269 lub urządzeń równoważnych, spełniających co najmniej następujące parametry techniczne:

· wydajność: 340 m³/h,

· wysokość podnoszenia: 93 m słupa wody,

· moc silnika: 132 kW,

· prędkość obrotowa: 2900 obr./min,

· przeznaczenie do pracy w instalacjach ciepłowniczych,

· konstrukcja umożliwiająca współpracę z falownikiem,
· stopień ochrony dla silnika pompy co najmniej IP55,

· wyposażone w przycisk AW,

· dopuszczalne jest zastosowanie pompy typu „monoblok”,
· materiały i wykonanie zapewniające trwałość w warunkach pracy kotłowni.

Za urządzenie równoważne Zamawiający uzna pompę spełniającą wszystkie ww. parametry oraz posiadającą nie gorsze właściwości eksploatacyjne i trwałościowe.
Wymiary kołnierzy przyłączeniowych: Rury ssące DN 300 rury tłoczące DN 300, kołnierze przyłączeniowe DN150 ssanie, tłoczenie DN125. 

2.3. Wymagania techniczne – falowniki

Dostawa trzech falowników, dostosowanych do parametrów silników pomp sieciowych, zapewniających:

· płynną regulację prędkości obrotowej pomp,

· zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe,

· możliwość współpracy z istniejącą automatyką kotłowni,

· pracę ciągłą w warunkach środowiskowych kotłowni.
Falowniki powinny być połączone w systemie analogowym, należy wykorzystać istniejące sygnały dla pompy PSC4 i PSC5 oraz zduplikować na PSC3.
Falowniki muszą być fabrycznie nowe, kompletne i przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Stopień ochronny dla falownika min. IP21.
Zamawiający posiada unifikację urządzeń elektrycznych, w tym również falowników. Zalecane jest zastosowanie urządzeń zastępowalnych z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zachowania obowiązujących standardów unifikacji w zakresie zastosowanych falowników. Zastosowany falownik musi zapewniać pełną kompatybilność funkcjonalną oraz możliwość bezpośredniej zamiany typu „jeden do jednego” z dwoma istniejącymi falownikami (typ: ACS580-01-293A4+J400) obsługującymi dwie istniejące (niepodlegające wymianie) pompy sieciowe. W szczególności wymagane jest: 
• zachowanie identycznych lub równoważnych parametrów technicznych i komunikacyjnych, 
• zapewnienie możliwości szybkiej podmiany urządzenia bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub programowych w instalacji 
• umożliwienie szybkiej konfiguracji poprzez skopiowanie parametrów z istniejącego panelu operatorskiego.  
Powyższe wymagania mają na celu zapewnienie spójności eksploatacyjnej, uproszczenie serwisowania oraz minimalizację czasu przestojów w przypadku awarii.
3. ZAKRES
3.1. Roboty montażowe i instalacyjne

W ramach zadania przewidziano wykonanie następujących prac:

a) demontaż trzech pomp sieciowych, 

b) przygotowanie fundamentu pod nowe pompy sieciowe w miejscu zdemontowanych pomp,

c) dostawę trzech pomp sieciowych wraz z falownikami,
d) montaż mechaniczny pomp w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
e) wykonanie podłączeń hydraulicznych pomp do istniejącej instalacji ciepłowniczej wraz z przeróbką hydrauliczną rurociągów wymaganą do przyłączenia pomp,
f) wykonanie kompletnych podłączeń elektrycznych pomp,
g) wykonanie tras kablowych w istniejącym kanale teletechnicznym do miejsc wskazanych przez Zamawiającego,
h) uruchomienie pomp i falowników oraz sprawdzenie poprawności pracy,
i) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i powykonawczej.

3.2. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują w szczególności:

· zapoznanie się z warunkami lokalnymi i technologicznymi kotłowni,

· zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

· organizację zaplecza robót,

· zapewnienie zgodności prowadzonych prac z przepisami BHP i ppoż.

3.3. Prace elektryczne
1. Przewody kablowe należy prowadzić po istniejących trasach kablowych w kanale teletechnicznym (poziom gruntu) kablem aluminiowym typu YAKXS (należy poprowadzić 4 żyły), długości tras: 

- dla PSC 3 – 75 m
- dla PSC 4 – 85 m

- dla PSC 5 – 95 m

- kabel do falowników – ok. 3 m każdy.
2. Wpięcie instalacji nastąpi do rozdzielni niskiego napięcia znajdującej się w budynku kotłowni Millenium II w pola wskazane przez Zamawiającego.  Zamawiający udostępni wyposażone rezerwy w rozdzielni - z wyłącznikami NZMH3-VX400 lub NZMH3-VX630.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób niezakłócający ciągłej pracy kotłowni.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym robót pomocniczych i towarzyszących.
4. GWARANCJA
1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku realizacji zamówienia lub roku poprzednim.

2. Urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR).

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane roboty zgodnie z ofertą, nie krócej jednak niż wymagany minimalny okres gwarancji przewidziany w SWZ.\
                ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA
[image: image1.emf]