zał. nr 1 do SIWZ/umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań:

Część nr 1	„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B”,

Część nr 2 	„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D”,

Część nr 3	„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek G”,

Część nr 4	„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E” + „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F”.

Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B (odcinek magistrali sieci ciepłowniczej z komory KI do komory K3 w kierunku Os. Millenium wzdłuż ulicy Łukasińskiego i Siemiradzkiego) będzie polegać na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej 2 x Dn 300 i zastąpieniu jej siecią ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych 2 x Dn 350 na odcinku od komory KI  do punktu P1 o długości 110 m, 2 x Dn 300 na odcinku od komory K1 do komory K2 o długości 340 m oraz 2 x Dn 250 na odcinku od komory K2 do komory K3 o długości 120 m (według mapy sytuacyjnej – załącznik nr 5a, 5b do SWIZ). Łączna długość odcinka B wynosi 570 m. Zakres przebudowy w komorze KI wg załącznika nr 10 do SIWZ. Nową sieć ciepłowniczą należy zaprojektować na trasie likwidowanej sieci.

Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D (odcinek magistrali sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Wiśniowieckiego i Korzeniowskiego) będzie polegać na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 350, wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej, i zastąpieniu jej siecią ciepłowniczą 2 x Dn 400 w technologii rur preizolowanych na odcinku punkt P3 – Komora KII o długości 265 m (według mapy sytuacyjnej – załącznik nr 6 do SIWZ). Nową sieć ciepłowniczą należy zaprojektować na trasie likwidowanej sieci.

Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek E (odcinek magistrali sieci ciepłowniczej na terenie Białego Klasztoru) będzie polegać na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300, wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej, i zastąpieniu jej siecią ciepłowniczą 2 x Dn 350 w technologii rur preizolowanych na odcinku punkt P4 – Komora KIII o długości 183 m (według mapy sytuacyjnej – załącznik nr 7 do SIWZ). Nową sieć ciepłowniczą należy zaprojektować na trasie likwidowanej sieci.

Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek F (odcinek magistrali sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Królowej Jadwigi) będzie polegać na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300, wykonanej 
w technologii tradycyjnej kanałowej, i zastąpieniu jej siecią ciepłowniczą 2 x Dn 350 w technologii 
rur preizolowanych na odcinku Komora KIII – punkt P5 o długości 322 m (według mapy sytuacyjnej – załącznik nr 8 do SIWZ). Nową sieć ciepłowniczą należy zaprojektować na trasie likwidowanej sieci.

Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek G (odcinek magistrali sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Prażmowskiego) będzie polegać na likwidacji istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300, wykonanej 
w technologii tradycyjnej kanałowej, i zastąpieniu jej siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2 x Dn 350 na odcinku punt P6 – punkt P7 o długości 50 m, oraz 2 x Dn 300 na odcinku punkt P7 – komora IV o długości 280 m (według mapy sytuacyjnej – załącznik nr 9 do SIWZ). Nową sieć ciepłowniczą należy zaprojektować na trasie likwidowanej sieci.

- ZAKRES RZECZOWY

- Wykonanie dokumentacji projektowej

- Opracowanie podkładów geodezyjnych /mapy syt. – wys. w skali 1:500/ do celów projektowych – forma tradycyjna i elektroniczna /w formacie .dwg/.

- Uzgodnienie z Zamawiającym uszczegółowionych tras przebudowy sieci ciepłowniczej (technologia preizolowana wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci) oraz rozwiązań w komorach. Należy nawiązać się do istniejącej sieci ciepłowniczej.

- Uzyskanie zgód na wycinkę drzew, które podczas prac projektowych Wykonawca uzna za konieczne do usunięcia.

- Opracowanie PBW osobno dla każdego zadania przebudowy sieci ciepłowniczej [zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.)], który winien m. in. zawierać:

  - plan realizacyjny /sytuacja/,

  - profil podłużny przyłącza,

  - schemat technologiczno – montażowy,

  - schemat instalacji alarmowej,

  - rozwiązania kompensacji wydłużeń – metoda naturalna,

  - szczegóły rozgałęzień i przyłączy,

  - rozwiązania przejść kolizyjnych,

  - rozwiązania w zakresie dostawy ciepłej wody użytkowej do odbiorców na czas realizacji przebudowy – dotyczy odcinka E.

  - uzgodnienia branżowe,

  - uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,

  - projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym,

  - projekty drogowe odtworzenia nawierzchni dróg i przejść rurociągów pod drogami,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) dot. robót przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbiorów oraz organizacji budowy i zasad bezpieczeństwa / Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm./

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z Rozpo-rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm./,

  - i inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy.

- Przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jeżeli dla danego odcinka decyzja ULICP będzie wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozostaje po stronie Zamawiającego.

- Zaprojektowanie sieci teletechnicznej służącej do celów monitoringu składającą się z rur telete-chnicznych RHDPEt 2 x Ø40 wraz z warstwą poślizgową i linką.

- Przedstawienie sposobu wykonawstwa sieci ciepłowniczej.

- Opracowanie kosztorysów – przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie jednorazowej aktualizacja kosztorysu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy.

- Przygotowanie wniosków o wydanie wszelkich innych niezbędnych decyzji administracyjnych (i załączników do niniejszych wniosków) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy (za wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz udzielanie Zamawiającemu wszelkiej pomocy w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji.

- Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenia budowy. Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy pozostaje po stronie Zamawiającego.

- Inne warunki:

  - Ilość egzemplarzy dokumentacji:

  - PBW w formie tradycyjnej – 5 egzemplarzy,

  - PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki – .dwg i .pdf) – 1 egzemplarz,

  - przedmiar robót w formie tradycyjnej – 2 egzemplarze,

  - przedmiar robót w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie tradycyjnej – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz.

  - Technologie, średnice rurociągów (oparte o szczegółowy dobór wynikający z aktualnego zapotrzebowania na ciepło obiektów), szczegółowy przebieg trasy, rozwiązania kompensacji wydłużeń, kolizje uzgodnić z Zamawiającym.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad całością zadania

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek:

- udziału w komisjach i naradach technicznych wymagających obecności projektanta,

- uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlano- montażowych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

- nadzorowania nad sporządzeniem przez wykonawcę robót budowlano-montażowych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji i jej zatwierdzenie.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz uzyskanie tej decyzji pozostaje po stronie Zamawiającego.

- Sprawy terenowo – prawne (ewidencja gruntów, własności działek, zgody na wejście w teren, itp.) pozostają po stronie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia Wykonawcy zmiany rozwiązań projektowych, w tym trasy przebudowywanych sieci.

Zamawiający			                                                     Wykonawca