zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy ZP.60.DIN.20.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
w kierunku ul. Jana Pawła II w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 - segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C, wraz 
z technologią węzłów cieplnych” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Jana Pawła II 
w Nowym Sączu wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynku przy ul. Jana Pawła II 16 – segment A, oraz do budynku przy ul. Jana Pawła II 16a – segment B, C z rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość sieci wraz z przyłączami L ≈ 2 x 646,0 m).

Wbudowanie kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych oraz adaptacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że dla ww. zadania zostało uzyskane zaświadczenie dotyczące braku podstaw do wniesienia sprzeciwu ws. zgłoszenia robót budowlanych, wydane przez Wydział Architektury 
i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza.

- SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

REALIZACJA ZADANIA

Realizacja przedmiotowej rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy ciepłowniczych ma na celu zasilanie w ciepło istniejących budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 16 (segment A), Jana Pawła II 16a (segment B), Jana Pawła II 16a (segment C) w Nowym Sączu.  Ciepło doprowadzone zostanie siecią wysokoparametrową oraz przyłączami bezpośrednio do segmentów (A, B, C), w których zlokalizowane będą węzły wymiennikowe - po jednym na segment.

Realizacja zadania pozwoli ponadto zwiększyć obszar potencjalnej i możliwej rozbudowy sieci ciepłowniczej w Nowym Sączu oraz umożliwi zapewnienie ciepła większej liczbie mieszkańców miasta.

Terminy realizacji zadania zostały określone w SIWZ.

- ZAKRES RZECZOWY

SIEĆ CIEPŁOWNICZA/PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE

- Adaptacja projektu budowlanego do oferowanego systemu rur preizolowanych w  zakresie:

- schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej kompensacji wydłużeń,

- schematu instalacji alarmowej, monitoringu (kanalizacji kablowej z rur RHDPEt) oraz sieci RS 485,

- specyfikacji materiałowych.

- Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur i elementów preizolowanych wraz z przyłączami do budynków zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i wytycznymi Zamawiającego.

- Parametry sieci/przyłączy ciepłowniczych:

- długość – L ≈ 2 x 646 mb (długość odcinka sieci i przyłączy prowadzonych w gruncie),

- średnica – 2xDN32 (42,4-110), 2xDN50 (60,3-125), 2xDN150 (168,3-250),

- temperatura pracy sieci 120/65oC – sezon zimowy, 70/40 oC –  sezon letni,

- ciśnienie 1,6 MPa,

- Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacją projektową
 i włączenie jej do systemu monitorowania (detektor),

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z siecią telemetrii wzdłuż trasy sieci ciepłowniczej dla celów monitorowania parametrów sieci i węzłów cieplnych,

- Wykonanie robót odtworzeniowych terenu wg uzgodnień z właścicielem terenu
i dokumentacją projektową,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci ciepłowniczej wraz z namiarami nowej
sieci cieplnej.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi
w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

I.  SIEĆ CIEPŁOWNICZA/PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE

1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych

Oferowany przez Wykonawcę system preizolowany musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z najnowszymi normami PN-EN 10216-2, PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5, PN-EN 253, PN-EN 10204:2006, PN-EN 10220:2005, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 676, bądź normami, które je zastępują oraz innymi obowiązującymi normami.

W przypadku wystąpienia różnic między wytycznymi podanymi w niniejszym opracowaniu 
a aktualnymi, obowiązującymi normami, nadrzędne znaczenie stanowią aktualne, obowiązujące normy. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu wynikłe różnice oraz wykaz norm, na które się powołuje w składanej ofercie.

  - Ogólna charakterystyka

Przedmiotowa sieć ciepłownicza wraz z przyłączami wykonana zostanie w technologii rur preizolowanych o grubości izolacji zgodnej z dokumentacją projektową, wyposażonych w impulsową instalację alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Przewody instalacji alarmowej powinny być usytuowane w pozycji 10ºº i 14ºº na tarczy zegara, za wyjątkiem poz. 9, 10, 11, 12, 13 zamieszczonych w ,,Zestawieniu materiałów”, stanowiącym część  dokumentacji projektowej, wyposażanych w cztery przewody instalacji alarmowej.

Zamawiający wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane były nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

  - Rura przewodowa

- Rura przewodowa musi być atestowaną rurą stalową wyłącznie w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216-2, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 – spełniającą wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 253 i posiadającą  certyfikat jakości 3.1.B zgodnie z normą PN-EN 10204 : 2006,

- Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury,

- Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 16 m lub 12 m,

- Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005,

- Żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (16 m, 12 m) nie będzie zawierał połączeń spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinków prostych 
i kształtek,

- W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna powierzchnia wszystkich rur powinna być poddana procesowi oczyszczania i śrutowania,

- Przed zaizolowaniem powierzchnia wszystkich rur przewodowych j.w. zostanie oczyszczona zgodnie z normą PN- EN 253.

  - Izolacja termiczna

- Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 253 oraz musi być spieniana cyklopentanem.

Przed dostawą należy dołączyć protokół badania składu gazu pianki stosowanej do produkcji rur 
i elementów preizolowanych. Pianka izolacyjna PUR musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 253 odnośnie:

- struktury komórkowej,

- gęstość pianki,

- wytrzymałości na ściskanie po kierunku promieniowym przy odkształceniu względnym 10%,

- chłonności wody w podwyższonej temperaturze,

- Pianka izolacyjna do izolowania połączeń mufowych powinna być dostarczana w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza.

- Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy minimum  ≥ 140 ºC. Przed dostawą należy dostarczyć badania potwierdzające żywotność pianki przy ciągłej temperaturze pracy ≥ 140 ºC wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium.

- Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w tempe-raturze 50 ºC nie może być większy niż 0,027 W/mK. Przed dostawą należy dołączyć badania współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego, przez niezależne akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 8497:1999 oraz aktualnej normy PN-EN 253. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła „λ50” należy podawać wraz z gęstością izolacji, przeciętną wielkością komórek i składem gazu.

  - Płaszcz osłonowy

- Płaszcz osłonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być
z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania aktualnej normy  PN-EN 253.

- Wymaganie dotyczące płaszczy osłonowych:

- zawartość antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów w ilości niezbędnej do produkcji,

- minimalna gęstość 944 kg/m3,

- maksymalna zmiana wskaźnika płynięcia (MFR) – 0,5 g/600 s,

- stabilność termiczna w temperaturze 210 ºC – osiągnięta po minimum 20 minutach,

- dobra długotrwała odporność mechaniczna,

- rura osłonowa powinna być koloru czarnego.

  - Zespół rurowy

- Dostarczone gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi normy PN-EN 253:2009 zwłaszcza w zakresie tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła podane
w pkt. 1.3.d.

Producent rur preizolowanych winien posiadać badanie przeprowadzone zgodnie z aktualną normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione.

- Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyniki badań zespołu rurowego na ścinanie zarówno w kierunku osiowym i w kierunku stycznym w temperaturze 23 ºC oraz 
w kierunku osiowym w temperaturze minimum 140 ºC wykonane przez niezależne laboratorium posiadające akredytacje PCA lub inne, równoważne PCA. Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie nie mogą być gorsze niż określone w tabeli nr 8 aktualnej normy PN-EN 253.

  - Elementy prefabrykowane (kształtki)

- Łuki (kolana) muszą być prefabrykowane. Nie dopuszcza się do stosowania kolan segmentowych. Kolana winny być gięte na zimno w zakresie małych średnic i gięte na gorąco w zakresie większych średnic.

- Trójniki (odgałęzienia) – dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane wykonane zgodnie z normą PN-EN 448.

- Zwężki – dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach.

- Armatura preizolowana – zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488, a w szczególności:

- szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa – 100 %,

- maksymalna temperatura pracy 140 ºC,

- kierunek przepływu czynnika przez zawór dwustronny,

- zawory odcinające na odpowietrzeniach i spustowe mają spełniać następujące warunki:

- korpus wykonany ze stali nierdzewnej,

- kula – stal nierdzewna,

- wrzeciono – stal nierdzewna,

- uszczelki wrzeciona i kuli nawęglane PTFE,

- zawory odcinające na sieciach rozdzielczych mają spełniać n/w warunki:

- korpus – stal węglowa,

- kula – stal nierdzewna,

- trzpień – stal nierdzewna,

- uszczelnienia – PTFE.

  - Połączenia mufowane

Złącza mufowane termokurczliwe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych 
o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją. Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów i nieniszczące sprawdzenie wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości.

Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej.

Dla ciepłociągów o średnicach Dn < 300 muszą być stosowane mufy termokurczliwe proste albo kielichowe, sieciowane radiacyjnie z fabrycznie wykonanymi otworami wlewowymi (na obszarze niesieciowanym) przystosowanymi do korków, podwójnie uszczelniane (klej + mastik) o konstrukcji zamkniętej po obwodzie, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kartę katalogową do akceptacji.

  - System rur i elementów preizolowanych

System rur i elementów preizolowanych winien spełniać wymagania obowiązujących norm, w tym
m.in.: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 i posiadać:

- dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie powyższych norm oraz aprobat technicznych – potwierdzone deklaracją zgodności,

- dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze ≥ 140 ºC i ciśnieniu 2,5 MPa,

- wbudowany w rury i elementy preizolowane dwuprzewodowy lub, jeśli zaznaczono inaczej, czteroprzewodowy system alarmowy impulsowy przystosowany do podłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli,

- trwałość systemu rurowego w ciągłej temperaturze pracy ≥ 140 ºC winna wynosić, co najmniej 30 lat,

- końce rury stalowej i elementów kształtowych powinny być przygotowane do spawania zgodnie z normą PN-ISO 676,

- znakowanie materiałów i gotowych wyrobów wykonać zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN 253, PN-EN 448, PN – EN 488, PN – EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie może być podany za pomocą kodu kreskowego.

  - Wymagane dokumenty przed dostawą

Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem zamówienia:

- Atesty rur stalowych i certyfikaty jakości dla dostarczanych partii rur.

- Deklaracje zgodności na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji – sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Wyniki badań pianki izolacyjnej (pkt.1.3.a)).

- Wyniki badań potwierdzające żywotność pianki przy ciągłej temperaturze pracy ≥ 140 ᵒC (pkt.1.3.c)).

- Badanie współczynnika przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej (pkt. 1.3.d)).

- Potwierdzenie spełnienia wymagań odnośnie płaszcza osłonowego ( pkt. 1.4.b)).

- Wyniki badań zespołu rurowego na ścinanie ( pkt. 1.5.b)).

- Udokumentowanie zachowania trwałości systemu rurowego w temp. pracy ≥ 140 ᵒC przez okres co najmniej 30 lat.

- Instrukcja transportu i magazynowania rur i elementów preizolowanych, instrukcja wykonania złącza mufowego, instrukcja poprawności działania systemu alarmowego.

- Karta katalogowa złącza mufowego.

2. Wymagania dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej

  - Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami

Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przyłączami prowadzona będzie po terenie działek ewidencyjnych:

-obręb nr 101: działki nr ewidencyjne: 3/4, 10/8, 13/1, 14/1, 12/1,

-obręb nr 102: działka nr ewidencyjny: 55, 56/8, 56/25, 21/12, 21/13, 21/14, 21/4,

-obręb nr 103: działka nr ewidencyjny: 12/6, 12/13, 12/14, 13/16, 13/17.

Inwestycja obejmuje działki, których właścicielami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Nowym Sączu, Miasto Nowy Sącz, Miejski Zarząd Dróg, Wspólnota Mieszkaniowa ,,Jana Pawła II 16” oraz Wspólnota Mieszkaniowa ,,Jana Pawła II 16a”. Zgody wejścia w teren od właścicieli nieruchomości zostały uzyskane i są w posiadaniu Zamawiającego.

Wszelkie opłaty na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miasta Nowego Sącza, Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Jana Pawła II 16” oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Jana Pawła II 16a” leżą po stronie Zamawiającego. Opłaty związane z opracowaniem projektu zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowalno-montażowych wraz z uzgodnieniami oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pozostają po stronie Wykonawcy.

  - Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej

Prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej na odcinku od TRr-1 do pierwszych zaprojektowanych zaworów odcinających (Odw-1), w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego) Wykonawca musi zakończyć do 30 września 2021 r.

Za niedotrzymanie ww. terminu Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych określonych w § 19 ust. 1 lit. b) umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Prowadzenie robót

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia jak i powstałe po zakończeniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie.

Zamawiający informuje, że prace związane z realizacją inwestycji prowadzone będą częściowo na terenie czynnego zakładu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 
W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek organizacji placu budowy i prowadzenia prac 
w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwaną pracę ww. spółki.

  - Nadzór nad budową

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez nadzór nad budową oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownika budowy, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. Zamawiający żąda obecności kierownika budowy na budowie przez cały okres jej trwania.

Zamawiający dopuszcza uzasadnioną nieobecność kierownika budowy na terenie budowy, spowodowaną wykonywaniem obowiązków wynikających z pełnionej przez niego funkcji lub niezbędnych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecności kierownika budowy zastępstwo pełnił będzie wyznaczony przez niego kierownik robót posiadający kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazując pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie go. Roboty zostaną wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawcę. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie będzie skutkowało przedłużeniem terminu wykonania inwestycji.

  - Ułożenie i łączenie rurociągów

Trasę projektowanej sieci/przyłączy należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę w oparciu 
o podane na planie współrzędnych punktów charakterystycznych.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym etapie robót, należy uzgodnić na roboczo
z inspektorem nadzoru długość i lokalizację odcinka, na którym będą realizowane roboty ziemne. Akceptację inspektora nadzoru należy odnotować poprzez zapis w dzienniku budowy.

Przed wykonaniem wykopów należy na szerokości wykopów zebrać warstwę humusu, 
a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płytki, kostkę itp. i składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z wykopów gruntu, który należy składować na wydzielonym terenie.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia istniejących drzewostanów, niepodlegających wycince, a znajdujących się w pasie robót.

Rury preizolowane projektowanej sieci/przyłączy układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej min. 10 cm.

Wykonawstwo sieci należy prowadzić zgodnie z SSTWiOR,  instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” – załącznik nr 13 do SIWZ dotyczącą w/w robót oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych Zeszyt 4” wydany przez COBRTI Instal w 2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz adaptowaną dokumentacją projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót dostarczyć mu uprawnienia i certyfikaty monterów sieci (uprawnienia w zakresie grupy E2 oraz certyfikaty wystawione przez producenta rur preizolowanych wybranego przez Wykonawcę w zakresie wykonywania zespołu złączy preizolowanych).

Adaptacja projektu budowlanego sieci dla oferowanego systemu winna obejmować:

- schemat montażowy (przy zachowaniu projektowanej trasy i naturalnej kompensacji wydłużeń),

- schemat instalacji alarmowej z zamkniętymi obwodami niezależnymi od powstałej sieci wraz 
z urządzeniami alarmowymi (detektor sieci preizolowanej),

- kompletną specyfikację materiałową (dla oferowanego systemu).

Spawanie rur i elementów stalowych należy wykonać wg PN-EN ISO 9606-1.

Spawanie rurociągów i elementów powyżej średnicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywać metodą TIG lub 111, do średnicy Dn 100 dopuszcza się spawanie gazowe.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicy do 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadał aktualne  uprawnienia w kategorii:

- EN 9606-1  311TBW1Ss≤3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb, lub

- EN 9606-1  141TBW1Ss>3D min 25 PF/PC (H-L045)ssnb.

Do spawania połączeń w rurociągach o średnicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadał aktualne uprawnienia w kategorii:

- EN 9606-1   311TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb,

- EN 9606-1   141TBW1Ss>3D≥50PF/PC(H-L045)ssnb.

Przed przystąpieniem do robót spawalniczych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty spawaczy, zaświadczenia kwalifikacyjne i uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, nadane przez Instytut Spawalnictwa.

Badania gotowych spoin badania wizualne (VT) wg PN-EN ISO 17637, a także badania radiologiczne (RT) lub zamiennie ultradźwiękowe (UT).

Dla złącz z rur preizolowanych spawanych w wykopie wymagane jest przeprowadzenie badań 
i przedstawienie protokołu z tych badań wykonanych przez personel posiadający certyfikat spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnętrznego wymagane jest, aby ono posiadało akredytację PCA.

Firma wykonująca spawanie musi przedstawić na każdy rodzaj połączenia WPS, jeżeli nie posiada WPQR.

Wykonawca jest zobowiązany do założenia i bieżącego prowadzenia „dziennika spawania” zgodnie z wewnętrzną instrukcją Zamawiającego pod nazwą „Instrukcja spawania” – załącznik nr 12 do SIWZ i wymogami Zamawiającego.

Preferowane jest posiadanie przez firmę kwalifikowanie technologii spawania wg norm: PN-EN ISO 15609-1 i PN-EN ISO 15609-2 PN-EN ISO 15614.

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiającego upoważniony powinien być pracownik – inżynier spawalnik posiadający uprawnienia nadane przez zamawiającego wg PN-EN ISO 14731, który wszystkie prace spawalnicze potwierdzał będzie w „dzienniku spawania”. Złącza spawane należy wykonać w poziomie „jakość B” wg PN-EN ISO 5817.

Badania ultradźwiękowe i radiologiczne połączeń spawanych powinny być prowadzone zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie normami spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO 5817 na poziomie jakości „B”.

Po pozytywnym odbiorze spawania można przystąpić do łączenia instalacji alarmowej
i mufowania. Połączenia mufowane powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. 
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 ºC należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na ciśnienie p=0,02 MPa. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane są przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf.

Na załomach trasy należy ułożyć poduszki z pianki wg dyspozycji na schemacie montażowym dokumentacji projektowej. Końce rur wprowadzone do budynków należy zakończyć końcówkami termokurczliwymi. Na przejściach rur preizolowanych przez ściany studzienek i ścian budynków zamontować podwójne pierścienie uszczelniające.

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania piaskiem wykopu do wysokości 5 – 10 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie piasku układa zespolone rury RHDPEt 4 x Ø40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci ciepłowniczej. Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal 2002 r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
30 cm.

Odcinki sieci ciepłowniczej zlokalizowane pod drogami należy układać na płozach w rurach osłonowych.

Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót.

Przewody kanalizacji teletechnicznej po przejściu przez ściany budynków i wciągnięciu kabli telemetrycznych należy w sposób trwały zakorkować (zatkać). Otwory w ścianach fundamentowych wykonać za pomocą przewiertnic, a po włożeniu rur i przewodów w sposób szczelny zapiankować 
i zaizolować pozostałe szczeliny.

  - Instalacja alarmowa

Projektowana sieć ciepłownicza/przyłącza ciepłownicze wykonane zostaną z rur i elementów preizolowanych wyposażonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie 
w złączach mufowanych ma utworzyć pętle instalacji alarmowej.

Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary rezystancji ich izolacji. Protokół z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. Rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.

Należy wykonać pętlę instalacji alarmowej, wyposażoną w osobny lokalizator usterek (detektor) – pętle instalacji alarmowej i lokalizacja detektora zgodnie z dokumentacją projektową. Druty instalacji alarmowej łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu alarmowego w rurach preizolowanych.

W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych schematach instalacji alarmowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych tj. rezystancji izolacji (rezystancja izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ) i rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w obecności specjalistycznych służb Zamawiającego.

Wyniki pomiarów należy odnotować w protokole właściwym dla Zamawiającego oraz na uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym wykonywany był wykres.

Wyniki pomiarów należy przekazać w postaci zapisanego pliku na nośniku CD-R wraz z pozostałymi protokołami i schematem powykonawczym instalacji alarmowej z naniesionymi wynikami pomiarów.

  - Próba ciśnienia, czyszczenie i płukanie sieci

Z uwagi na badania wszystkich połączeń spawanych dopuszcza się poddanie próbie ciśnieniowej oraz równocześnie czyszczeniu rurociągów za pomocą mieszanki powietrze – woda. Jako kryterium czystości przewiduje się maksymalną ilość zawiesiny w końcowej fazie wypływu wody płuczącej
w ilości 5 mg/l.

Wysokość ciśnienia zostanie ustalona przez służby MPEC – nie więcej niż 2,5 MPa. Utrzymujące się ciśnienie na stałym poziomie przez okres 30 min. świadczyć będzie o szczelności systemu.

  - Utylizacja odpadów

Nadmiar ziemi, izolację, gruz oraz złom stalowy i inne odpady Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

W przypadku odpadów zawierających azbest lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając dodatkowo wymagania:

- Utylizację  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest – zwanego dalej Rozporządzeniem (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami).

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym i związanymi z nim aktami wykonawczymi.

- Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporządzenia Wykonawca obowiązany jest do:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania  procedur  dotyczących  bezpiecznego postępowania,

- posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowa-dzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest lub będących
w kontakcie z azbestem należy przekazać Zamawiającemu kopie:

- „Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt. 
3 Rozporządzenia,

- kopie odpowiednich zgłoszeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.    instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w  §  6  ust.  2 Rozporządzenia.

- Po zakończeniu prac Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu „Oświadczenia o  prawidło-wości wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporządzenia.

- W/w  dokumenty  będą  integralną częścią  protokołu  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  - Kolizje z istniejącym drzewostanem

Stosowne zezwolenia i decyzje na wycięcia drzew i krzewów, które Wykonawca uzna za konieczne do usunięcia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przyłączy, Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt wg obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego w tym zakresie z odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie.

  - Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji telete-chnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych, gazociągów oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole 
z narady koordynacyjnej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbiorowe, które przekaże Zamawiającemu w dokumentacji powy-konawczej. Protokoły odbioru uzbrojenia przez właścicieli powinny zawierać załączniki w postaci kopii Projektu Zagospodarowania Terenu z dokładnym wskazaniem lokalizacji odbieranego uzbrojenia. Protokoły te Wykonawca powinien okazać na każdorazowe żądanie inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z projektowaną siecią ciepłowniczą/przyłączami ciepłowniczymi (w tym również uzbrojenia niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

  - Roboty odtworzeniowe

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników, trawników
 i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy przekazać Zamawiającemu.

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót technologicznych.

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi.

  - Inne wymagania

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Uzyskanie stosownego zezwolenia zarządcy dróg dotyczącego transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy.

- Dokonanie komisyjnego przeglądu terenu pod względem:

- istniejącego drzewostanu i krzewów,

- stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

- małej architektury (ławki, trzepaki, obudowy śmietników, piaskownice, urządzenia zabawowe),

- stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejść przyłączy ciepłowniczych do budynków.

W komisji winni brać udział przedstawiciele właściciela terenu i budynków, Zamawiającego
i Wykonawcy robót. Z przeglądu należy sporządzić protokół oraz wykonać dokumentację fotograficzną.

- Spisanie protokołów wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej.

- Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach.

W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności:

- składowania materiałów,

- wykonania dróg dojazdowych,

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych umowami,

Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt.

  - Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych (kolana,  trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie z wyłączeniem zastosowania odcinków rur dłuższych niż 12 m, o ile podyktowane jest to względami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Wszystkie odstępstwa od projektu muszą być zatwierdzone przez projektanta sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Nie należy dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Poprzez zmianę trasy należy rozumieć każde odstępstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady  koordynacyjnej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Każda  zmiana  trasy  sieci ciepłowniczej wymaga bezwzględnie pisemnej akceptacji właściciela danej nieruchomości.  Wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

- Koszty związane z planowym płukaniem, ponownym napełnianiem sieci ciepłowniczej nośnikiem ciepła oraz uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. Wodę uzdatnioną zapewnia Zamawiający.

- Wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie
i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót.

Uwaga: Nie dotyczy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia rozpoczęcia prac do nadzoru budowlanego.

II  MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH

- Wykonać sieć komunikacyjną w oparciu o kabel FTP 4x2x0,5 (ekranowany) - z zapasem 20,0 m 
w każdym pomieszczeniu węzła cieplnego.

- Przewody poprowadzić w wykonanej wzdłuż ciepłociągu kanalizacji telemetrycznej zgodnie 
z dokumentacją projektową.

IV  ODSTĘPSTWA OD DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i elementów preizolowanych bez bariery antydyfuzyjnej.

WYKONAWCA