Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.40.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” 
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy z dnia 3.01.2022 r., bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

„Punkt 7 SIWZ – Termin realizacji zamówienia, zdanie: „Odbiór częściowy - technologia wraz 
z próbami i dokumentacją odbiorową – do 30 listopada 2022 r.”

Zwracamy się z prośbą o informację, czy w skład wymienionej w cytowanym zdaniu „dokumentacji odbiorowej” ma wchodzić również decyzja zezwalająca na eksploatację zespołu urządzeń ciśnieniowych wydana przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do 30 listopada 2022 r. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje uprawniające Zamawiającego do pracy kotła, w tym również decyzję UDT.

Pytanie 2:

„2.2.4. Dostawa i montaż urządzeń, zdanie: „h) instalacją zapobiegającą powstawaniu pióropusza pary nad kominem”

Układy przeznaczone do usuwania pióropusza pary znad kominów instalacji spalających biomasę są stosowane zwykle w połączeniu z układami kondensacji spalin. W przypadku współpracy z układami kondensacji spalin, do układu redukcji pióropusza pary dostarczane są zredukowane ilości gazów spalinowych o znacznie obniżonej temperaturze. Dzięki niskiej temperaturze spalin, do układu usuwającego obłok pary konieczne jest dostarczenie nieznacznych ilości powietrza atmosferycznego, którego celem jest dalsze obniżenie temperatury spalin. W przypadku przedmiotowego projektu, układ kondensacji spalin nie jest przewidywany. Oznacza to, że potencjalny układ redukcji pióropusza pary musiałby dokonywać schłodzenia spalin poprzez dostarczenie dużej ilości powietrza atmosferycznego w celu schłodzenia spalin dostarczanych przez  kocioł biomasowy. W konsekwencji konieczne byłoby zastosowanie wentylatora zasilanego silnikiem dużej mocy oraz zastosowanie komina o odpowiednio dużej średnicy, w celu odprowadzenia dużych ilości spalin zmieszanych 
z powietrzem. W sytuacji gdy zachodzi konieczność zastosowania izolowanego termicznie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej AISI316L, dodatkowym aspektem jest kwestia kosztów budowy takiego komina. Kolejnym aspektem związanym z budową komina o dużej średnicy jest ewentualne zastosowanie układu kondensacji spalin w przyszłości. W wyniku pracy układu kondensacji spalin następuje redukcja objętości gazów spalinowych, co z kolei przekłada się na ich szybkość przemieszczania w kanałach spalinowych i kominie. W przypadku komina o dużej średnicy 
i niewielkiej ilości spalin może wystąpić problem zbyt małej prędkości spalin w kominie wraz z tego konsekwencjami (m.in. występowanie silnej kondensacji). Biorąc pod uwagę powyższe prosimy Zamawiającego o potwierdzenie konieczności stosowania „instalacji zapobiegającej powstawaniu pióropusza pary nad kominem” w przypadku gdy nie przewiduje się na obecnym etapie instalacji układu kondensacji spalin”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że modyfikuje w dniu 5 stycznia 2022 r. treść PFU - zał. nr 1 do SIWZ i umowy w ten sposób, że:

- w punkcie 1 wykreśla się zapis: „• instalację zapobiegającą powstawaniu pióropuszy pary nad kominem”

- w punkcie 2.2.4. wykreśla się zapis: „h) instalacją zapobiegającą powstawaniu pióropusza pary nad kominem”.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz PFU – po modyfikacji w dn. 5.01.2022 r. - zał. nr 1 do SIWZ i umowy (zamieszczony na stronie bazy konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego) są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.