Nowy Sącz, dnia 12 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.43.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1

W związku z wydanymi przez TAURON Dystrybucja, Warunkami przyłączenia WP/098097/2021/O09R00 z dnia 23.08.2021 r.,

Pytanie: 
Proszę o jednoznaczne wskazanie na mapie, miejsca posadowienia przez TAURON złącza kablowego ZKSN-15 kV, tj. miejsca doprowadzenia przez Wykonawcę kabla SN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje miejsca  posadowienia przez TAURON złącza kablowego ZKSN-15 kV, tj. miejsca doprowadzenia przez Wykonawcę kabla SN, gdyż nie zostało ono określone przez Tauron.

Pytanie 2

W związku z koniecznością wykonania przyłącza ciepłowniczego i energetycznego do nowo wybudowanej Kotłowni Gazowo – Olejowej, proszę o odpowiedź na pytania:

- Jaki jest status Gwarancji i Rękojmi wybudowanego budynku ciepłowni? Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie obarczony konsekwencjami utraty gwarancji, przez Zamawiającego.

- Proszę o wskazanie warunków przejścia przez ściany nowej ciepłowni z instalacjami ciepłowniczymi i energetycznymi oraz jednoznaczne określenia warunków uzupełnienia ubytków 
i wykończeni, jak również utrzymania parametrów klasy odporności pożarowej budynku ciepłowni.

Odpowiedź 2a:

Zamawiający informuje, że istniejący budynek kotłowni nie podlega gwarancji ani rękojmi.

Odpowiedź 2b:

Zamawiający wskazuje że przejścia należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu oraz wykonać z zachowaniem warunków technicznych wg dokumentacji projektowej budynku (zachowanie odporności ogniowej ściany).

Pytanie 3

W związku z wymaganiem Zamawiającego, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w tym między innymi Kierownik robót budowlanych i Kierownik robót sanitarnych 
Pytanie: 
Z uwagi na mały zakres prac w niniejszych branżach proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jedną osobę, posiadającą oba powyższe uprawnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

W związku z prowadzeniem postępowania w okresie świąteczno – noworocznym, a co za tym idzie brakiem możliwości pozyskania ofert z różnych branż,

Pytanie: 
Proszę o wysłużenie terminu składania ofert do dnia 31.01.2022 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2022 rok.

Składanie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.30

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 01.02.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2022 rok.

Składanie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.30

Pytanie 6

W dokumencie PFU, w pkt.3.3 (od strony 24) znajduje się szczegółowy opis całego systemu ciepłowniczego. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi jedynie pkt. 3.3.3 – Moduł kogeneracyjny, a pozostałe punkty, zawarte w tej części opracowania są poza zakresem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi jedynie pkt. 3.3 – Moduł kogeneracyjny. Pozostały opis instalacji ma charakter informacyjny.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania miejsca, w którym zlokalizowana jest stacja gazowa, do której ma być przyłączona instalacja gazowa dla kogeneratora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stacja gazowa do której ma być przyłączona instalacja znajduje się na ścianie istniejącego budynku kotłowni gazowej.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Prośbę argumentujemy faktem, iż w trakcie okresu, który Zamawiający przeznaczył Wykonawcom na przygotowanie ofert przetargowych, miał miejsce długi weekend, związany ze świętem Trzech Króli oraz okres pomiędzy tym świętem a Nowym Rokiem. W czasie tym znaczna część kard Wykonawców jak i ich dostawców oraz podwykonawców była na urlopach co znacznie utrudnia i opóźnia przygotowanie oferty. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2022 rok.

Składanie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert: 01.02.2022 r. godz. 12.30

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie:

- „13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ lub złożyć zapytanie. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie do 18 stycznia 2022 r. do godz. 10.00.”

Wizja lokalna

Wykonawca oświadcza przez swój podpis w formularzu „Oferta”, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Zamawiający informuje 
o możliwości odbycia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. Możliwości odbycia wizji lokalnej – w dni robocze w godzinach od 700 do 1400. Przyjazd należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Wizja lokalna jest możliwa w terminie do 18 stycznia 2022 r.

- „Wadium w formie pieniężnej zaleca się wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem aby znalazło się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert tj. do 1 lutego 2022 r. do godz. 12.00.”

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy oraz załącznika numer 10 do umowy - Wykaz wiążących parametrów gwarantowanych deklarowanych przez Wykonawcę.

Zmienione SIWZ oraz projekt umowy wraz z załącznikiem nr 10 stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.