Nowy Sącz, dnia 26 stycznia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.43.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1

W odpowiedzi do pytania nr 6 opublikowanego w dniu 12.01.2022 napisano: „Pytanie 6 
W dokumencie PFU, w pkt.3.3 (od strony 24) znajduje się szczegółowy opis całego systemu ciepłowniczego. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi jedynie pkt. 3.3.3 – Moduł kogeneracyjny, a pozostałe punkty, zawarte w tej części opracowania są poza zakresem. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego wchodzi jedynie pkt. 3.3 – Moduł kogeneracyjny. Pozostały opis instalacji ma charakter informacyjny.” Jednocześnie w pkt 3.3.1 jest zapis: „W ramach inwestycji Wykonawca powinien wykonać króćce rurociągowe zakończone zaślepkami umożliwiające podłączenie kolejnego modułu CHP oraz pompy ciepła w przyszłości. Proponuje się, aby druga jednostka CHP była podłączona względem pierwszej w sposób równoległy, a pompa ciepła była podłączona w stosunku do obu kogeneratów w sposób szeregowy. Ostateczną decyzję w tej sprawie należy podjąć na etapie projektowym. W ramach niniejszej inwestycji Wykonawca powinien również wykonać modernizację układu istniejącej kotłowni w taki sposób, aby przekazywać ciepło 
z kogeneratu do sieci wysokiej (czyli wykonać układ wymiennika ciepła WYS/NIS).” Prosimy zatem 
o potwierdzenie czy oferta ma faktycznie zawierać tylko dostawę modułu CHP wymienioną w pkt 3.3.3  i 3.4 czy również ma zawierać:

- układ wymiennikowy wraz z wymiennikiem ciepła WYS/NIS opisany w pkt 3.3.2

- pozostawienie możliwości podłączenie do drugiej jednostki CHP i pompy ciepła wymienionych 
w pkt 3.3.1

- podłączenie gazu ze stacji gazowej do CHP zgodnie z pkt 3.2.8;

- przekładka instalacji kanalizacji która koliduje z „preferowaną” lokalizacją kontenera CHP,

- podłączenie do kanalizacji sanitarnej,

- układu sieci ciepłowniczej niskiej opisanego w pkt 3.3.5 zawierającego m.in:

- główne pompy obiegowe dla sieci niskiej;

- pompowy układ stabilizacji ciśnienia wraz ze zbiornikiem magazynowym oraz naczyniem 
w zbiorczym (ewentualnie naczyniem schładzającym);

- urządzenie do odgazowania próżniowego;

- filtrodmulnik magnetyczny lub inny system skutecznej filtracji wody sieciowej;

- stację uzdatniania wody. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej stacji uzdatniania poprzez rozbudowę instalacji doprowadzającej wodę uzdatnioną.  – Woda uzdatniona powinna być uzupełniana poprzez urządzenie do stabilizacji ciśnienia i w taki sposób odbywa się to w istniejącym układzie. SUW może doprowadzać wodę do obu układów stabilizacji. Na etapie projektowym należy jednak sprawdzić czy wydajność istniejącej stacji jest wystarczająca do obsługi obu układów sieciowych;

- stację dozowania korekty chemicznej (ten element musi być osobny dla obu sieci);

- ciepłomierz ultradźwiękowy z certyfikatem MID;

- zawory odcinające ręczne i z siłownikami, zawory zwrotne, zawory regulacyjne z siłownikami, zawory równoważące, zawory trójdrogowe regulacyjne lub przełączające, filtry i inne niezbędne urządzenia;

- zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – zawory bezpieczeństwa;

- manometry, termometry, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury i inne niezbędne wyposażenie związane z AKPiA;

- kompletną automatykę, która może być wykonana jako niezależny od istniejącego układu system ale połączony z istniejącą infrastrukturą lub jako rozbudowę istniejącego systemu automatyki.

W przypadku gdy oferta ma zawierać elementy opisane w pkt 3.3.5, zwracamy się z prośbą o podanie danych umożliwiających dobór tych elementów tj. pomp obiegowych (wysokość podnoszenia), naczynia wzbiorczego (pojemności układu) preferowany schemat regulacji i pracy takiej sieci itp.

Odpowiedź:

Oferta również ma zawierać:

- układ wymiennikowy wraz z wymiennikiem ciepła WYS/NIS opisany w pkt 3.3.2 - TAK

- pozostawienie możliwości podłączenie do drugiej jednostki CHP i pompy ciepła wymienionych 
w pkt 3.3.1 - TAK

- podłączenie gazu ze stacji gazowej do CHP zgodnie z pkt 3.2.8; - TAK

- przekładka instalacji kanalizacji która koliduje z „preferowaną” lokalizacją kontenera CHP, - TAK

- podłączenie do kanalizacji sanitarnej, - TAK

- układu sieci ciepłowniczej niskiej opisanego w pkt 3.3.5 zawierającego m.in:

- główne pompy obiegowe dla sieci niskiej; - TAK

- pompowy układ stabilizacji ciśnienia wraz ze zbiornikiem magazynowym oraz naczyniem 
w zbiorczym (ewentualnie naczyniem schładzającym); - TAK

- urządzenie do odgazowania próżniowego; - TAK

- filtrodmulnik magnetyczny lub inny system skutecznej filtracji wody sieciowej; - TAK

- stację uzdatniania wody. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej stacji uzdatniania poprzez rozbudowę instalacji doprowadzającej wodę uzdatnioną – Woda uzdatniona powinna być uzupełniana poprzez urządzenie do stabilizacji ciśnienia i w taki sposób odbywa się to w istniejącym układzie. SUW może doprowadzać wodę do obu układów stabilizacji. Na etapie projektowym należy jednak sprawdzić czy wydajność istniejącej stacji jest wystarczająca do obsługi obu układów sieciowych; - TAK

- stację dozowania korekty chemicznej (ten element musi być osobny dla obu sieci); - TAK

- ciepłomierz ultradźwiękowy z certyfikatem MID; - TAK

- zawory odcinające ręczne i z siłownikami, zawory zwrotne, zawory regulacyjne z siłownikami, zawory równoważące, zawory trójdrogowe regulacyjne lub przełączające, filtry i inne niezbędne urządzenia; - TAK

- zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – zawory bezpieczeństwa; - TAK

- manometry, termometry, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury i inne niezbędne wyposażenie związane z AKPiA; - TAK

- kompletną automatykę, która może być wykonana jako niezależny od istniejącego układu system ale połączony z istniejącą infrastrukturą lub jako rozbudowę istniejącego systemu automatyki - TAK

Parametry:

Pomp obiegowych (wysokość podnoszenia) – wymagane ciśnienie dyspozycyjne 4 bar

Naczynie wzbiorcze (pojemność układu) – 25 m3

Preferowany schemat regulacji i pracy takiej sieci – zgodnie z pkt. 3.3 PFU.

Pytanie 2

Bardzo prosimy o zmianę wymagań zawartych w tabeli PFU " na sprawność całkowita nominalna nie mniejsza niż 85%" pozwoli to na większą konkurencyjność w składaniu ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Zdajemy sobie sprawę, że pompy ciepła nie są przedmiotem niniejszego postępowania, natomiast
z zapisów pfu wynika, że w zakres robót wykonawczych wchodzi, zgodnie z zapisem 3.3.4. na stronie 31: „W ramach niniejszej rozbudowy należy przewidzieć króćce umożliwiające podłączenie kolejnego modułu CHP oraz pompy ciepła w przyszłości.” Aby prawidłowo wykonać wspomniane króćce, wykonawca, już na etapie pierwszym powinien być zaznajomiony ze specyfiką pompy ciepła ze względu na wymagane, nominalne przepływy medium.

Odpowiedź:

Średnicę pozostawionych króćców proszę dobrać dla pompy ciepła t50 o mocy 350 kW.

Załączniki

Oferta cenowa po modyfikacji.

Zał. nr 6 po sprostowaniu.