Załącznik nr 10 do UMOWY

Wykaz wiążących parametrów gwarantowanych deklarowanych przez Wykonawcę

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc cieplna przesyłania do miejskiego systemu dla Jednostki Wytwórczej (licznik energii cieplnej na wyjściu z UWK) | [MWt] | 1,10 |
|  | Moc elektryczna brutto (na zaciskach generatorów Jednostki Wytwórczej) | [MWe] | 0,999 |
|  | Średnioroczna sprawność całkowita Jednostki Wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z UWK oraz licznika energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) | [%] | > 81,7 |
|  | Średnioroczna sprawność elektryczna brutto Jednostki Wytwórczej (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej). Średnioroczna sprawność elektryczna będzie liczona wyłącznie za dni, w których Jednostka wytwórcza pracowała powyżej 90% mocy nominalnej. | [%] | ≥ wartość wskazana w formularzu ofertowym minus 0,5% |
|  | Roczna dyspozycyjność dla Jednostki Wytwórczej | [h] | 8 200 |