### zał. nr 1 do ogłoszenia

…………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

###### OFERTA - po modyfikacji w dn. 30.07.2021 r.

#### Sprawa: ZP.60.DWC.12.2021

# Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Budowę instalacji typu „nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”

nazwa Wykonawcy:  ............................................................................................................

adres:   ................................................................................................................................

NIP:  ....................................................               REGON:   .....................................................

telefon:  ...............................................               e-mail: ……….............................................…

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższego opisu:

Budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej na potrzeby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”. Urządzenia mają być zamontowane na instalacji wody powrotnej z sieci ciepłowniczej wskazanej przez Zamawiającego, gdzie temperatura wody nie przekroczy 800 C.

Nerka, powinna pracować na by-passie. Woda w ilości 3-5m3/godz. powinna być kierowana na filtr 
i kolumnę zmiękczającą, a następnie na zasilanie pomp. Przed kolumną zmiękczającą przewidzieć magneto-odmulacz, którego parametry nie mogą być gorsze niż:

- Skuteczność oczyszczania: 20 – 30%.

- Minimalne frakcje zatrzymywanych zanieczyszczeń: > 0,05 mm.

- Najwyższe ciśnienie robocze: PS = 16 (bar).

- Ciśnienie obliczeniowe: P = 1,6 (MPa).

- Najwyższa temperatura robocza: TSmax. = 150(oC).

- Medium: woda.

Kolumny zmiękczające mają być wykonane ze stali (blachy). Mogą one  być wyposażone w głowice wielodrogowe. Należy przewidzieć redukcje ciśnień tak aby dostosować do bezpiecznej pracy wymiennika np. ciś., 6 bar. Nowa instalacja musi oczyszczać wodę sieciową z nieczystości stałych oraz obniżać twardość wody sieciowej (uzdatniać, do wybranych przez Zamawiającego, parametrów wymaganych wg PN-85/C-04601). Nerka powinna mieć pojemność jonowymienną wynoszącą nie mniej niż 100 moli jonów wapnia lub posiadać minimum 110 litrów złoża jonowymiennego 
o zdolności jonowymiennej min. 0,95 mol/litr Ca2+. Wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe. Gwarancja na całość instalacji - 24 miesiące.

Cena netto za całość zamówienia ..........................................  zł

Podatek VAT  (........... %)  tj.   ...................................   zł

Cena brutto za całość zamówienia:  ......................................................   zł

Oświadczam, że:

- Zapoznałem się z warunkami zamówienia, w tym wzorem umowy, i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

- Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia,

- Termin wykonania zamówienia – do 30 listopada 2021 r.

- W cenie oferty uwzględniono koszt transportu oraz wszystkie inne koszty wykonania
zamówienia,

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie otwarto mojej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem VAT,

- Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne*,  uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności*, uzyskałem wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,

- W razie wygrania postępowania zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie 
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

*niepotrzebne skreślić

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie zawarcia umowy Wykonawca wyznacza:

…………………………………..………..........…………,    tel. : …………..……………………………………....…………....

e-mail: ………….......…………………………………………………………………………………………………….............…

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy Wykonawca wyznacza:

…………………………………..………..........…………,    tel. : …………..……………………………………....…………....

e-mail: ………….......…………………………………………………………………………………………………….............…

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*.

....................................................                             ...........................................................

Miejscowość i data                                              Podpis i pieczęć osób upoważnionych

1)   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie    ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

*   w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).