Nowy Sącz, dnia 31 grudnia 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.40.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana) nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” 
w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców, z dnia 28.12.2021 r., 29.12.2021 r., 30.12.2021 r., bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1:

„Punkt 4 SIWZ – termin składania ofert

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert dotyczących przedmiotowego projektu, co najmniej do dnia 18 stycznia 2022 roku. Prośba nasza wynika z faktu, że czas niezbędny na przygotowanie ofert pokrywa się z okresem świąteczno-noworocznym, który w przypadku niektórych firm przeciąga się do dnia 10 stycznia 2022 roku. W tym okresie pozyskanie ofert od potencjalnych poddostawców produktów i usług jest niemożliwe. Aktualny termin, określony w SIWZ nie pozwala na dobre przygotowanie oferty.”

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 27 grudnia 2021 r. dokonał zmiany (wydłużenia) terminu składania i otwarcia ofert z 11 stycznia 2022 r. na 18 stycznia 2022 r. Odpowiednio zmodyfikowana SIWZ i zmodyfikowane ogłoszenie o przetargu zostały zamieszczone na stronie bazy konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2:

„2.4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie:

1. Czy wszystkie elementy projektowanego bloku biomasowego (kocioł, multicyklon, ekonomizer, elektrofiltr, komin itd.) muszą się zawrzeć w obrysie oznaczonym na rysunku zamieszczonym 
w punkcie 2.4.2. jako „kotłownia biomasowa”, „magazyn biomasowy” (czy dopuszczalne jest umieszczenie jakiś elementów poza tym obrysem?)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku braku możliwości lokalizacji wszystkich urządzeń zaoferowanego kotła biomasowego, Zamawiający dopuszcza umieszczenie obiektów poza wyznaczonym obrysem po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego, na etapie projektowania.

2. Które z widocznych na zamieszczonym rysunku budynków zawartych w wyżej wymienionym obrysie przeznaczone są do rozbiórki, a które do ewentualnego wykorzystania. Jeśli przewiduje się wykorzystanie któryś z budynków, prosimy o podanie ich ogólnych gabarytów.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada dalsze wykorzystanie budynku komory ciepłowniczej po jego adaptacji 
(przebudowa, rozbudowa, nadbudowa) z zachowaniem jego dotychczasowych funkcji, natomiast sąsiadujący budynek garażowy przewiduje do likwidacji. Budynek garażowy w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 9,0 m x 7,6 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, posadowienie na fundamentach, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana. Dach jednospadowy, wysokości do okapów przy ścianach mierzone od poziomu terenu 4,6 m i 3,5 m. Budynek nie posiada przegród wewnętrznych, w ścianie zewnętrznej znajdują się dwie bramy garażowe uchylne.

3. Że przedstawiony na wyżej wymienionym obrysie podział pomiędzy „kotłownia biomasowa” 
i „magazyn biomasowy” jest orientacyjny i może być zmodyfikowany na etapie opracowywania projektu budowlanego kotłowni.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe zapisy, jednak dotyczą one planowanych obiektów, a nie już istniejących.

Pytanie 3:

„2.4.3.1. Palenisko z kotłem – zdanie: „Okładzina ceramiczna paleniska wykonana z kształtek, odporna na wysokie temperatury musi mieć możliwość wykonania na miejscu montażu paleniska”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okładziny paleniska wykonanego z betonów ogniotrwałych odpornych na wysokie temperatury, wylewanych w miejscu wytworzenia paleniska (nie w miejscu jego docelowego montażu)?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie okładziny paleniska wykonanego z betonów ogniotrwałych odpornych na wysokie temperatury, wylewanych w miejscu wytworzenia paleniska, pod warunkiem możliwości ich wymiany podczas prowadzenia remontów paleniska bez konieczności demontażu infrastruktury technologicznej.

Pytanie 4:

„2.4.3.1. Palenisko z kotłem – zdanie: „Kocioł wodny wysokoparametrowy należy zaprojektować na następujące parametry: moc nominalna 3 MW, z możliwością przeciążenia do 10%/12gdz”.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kwestii tzw. przeciążania kotła. Chodzi nam o szacunkowe określenie czasu - w ciągu jednego roku (poprzez podanie liczby godzin lub procentowo) - w którym planowane palenisko i kocioł miałyby się znajdować w stanie tzw. przeciążenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis „przeciążenia do 10 %/12gdz” oznacza przeciążenie do 10 % mocy nominalnej trwające łącznie nie dłużej niż 12 godz. w ciągu jednej doby.

Pytanie 5:

„2.4.3.1. Palenisko z kotłem – zdanie: Kocioł wodny wysokoparametrowy należy zaprojektować na następujące parametry: „wyposażony w izolacje termiczną z płaszczem z blachy stalowej”. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie płaszcza kotła z blachy aluminiowej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie płaszcza z blachy również aluminiowej, kolorystyka do akceptacji Zamawiającego.

Pytanie 6:

„2.4.3.1. Palenisko z kotłem – zdanie: „Palenisko należy zaprojektować z uwzględnieniem następujących parametrów: „Rodzaj biomasy - głównie zrębka pochodzenia drzewnego i z upraw energetycznych od 30% do 55 % wilgotności”. Czy Zamawiający przewiduje użycie paliwa biomasowego pochodzącego z upraw energetycznych miskantusa?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podstawowym paliwem będzie zrębka drzewna. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania techniczne umożliwiające zastosowanie jako paliwa biomasowego trawy Miskantus pochodzącego z upraw agralnych.

Pytanie 7:

„2.4.3.4. Instalacja oczyszczania i odprowadzenia spalin oraz odpopielania, zdanie: „Elektrofiltr winien być wyposażony w zespół zasilający umożliwiający płynną zmianę parametrów pracy 
w przedziale 0 ÷ 100 %mocy kotła z poziomu lokalnego panelu sterowania, jak też nadrzędnego sytemu całej instalacji oraz jako opcja z zewnętrznej stacyjki prądowej 4 ÷ 20 mA”.

Elektrofiltry renomowanych producentów nie dają możliwości manualnej zmiany parametrów pracy elektrofiltra (domyślamy się, że w wyżej przytoczonym zdaniu chodzi o możliwość płynnej, manualnej zmiany napięcia agregatu wysokiego napięcia zastosowanego w elektrofiltrze, a co za tym idzie manualnej zmiany wydajności elektrofiltra). W elektrofiltrach renomowanych producentów regulacja wydajności elektrofiltra dokonywana jest tylko w sposób automatyczny, zależny od aktualnego obciążenia kotła. Automatyczna regulacja wydajności elektrofiltra gwarantuje zapewnienie stałej 
i najwyższej możliwej wydajności oczyszczania spalin, przy możliwie najniższym zużyciu energii elektrycznej. Umożliwienie manualnej (nie automatycznej) „zmiany parametrów pracy w przedziale 
0 ÷ 100 % mocy kotła z poziomu lokalnego panelu sterowania, jak też nadrzędnego sytemu całej instalacji oraz jako opcja z zewnętrznej stacyjki prądowej 4 ÷ 20 mA”, przy braku jednoczesnego ciągłego pomiaru zwartości pyłu w spalinach za elektrofiltrem oznacza powstanie ryzyka wystąpienia przekroczeń emisji pyłu za elektrofiltrem i nieoptymalnej pracy elektrofiltra (zwiększone zużycie energii elektrycznej). W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyeliminowanie konieczności stosowania opisanego powyżej rozwiązania. Pozwoli to na wykorzystanie w projekcie szerszego wachlarza urządzeń oczyszczania spalin.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższe zapisy dotyczą trybu sterowania lokalnego (tylko i wyłącznie podczas prowadzenia prac serwisowych) i odnoszą się do wszystkich składowych urządzeń instalacji oczyszczania i odprowadzenia spalin oraz odpopielania, tj. przenośniki, zasuwy, siłowniki, elektrofiltr itp. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że elektrofiltr winien pracować w trybie automatycznym nadążnie wraz ze zmianą obciążenia kotła. Zamawiający nie zamierza pracować elektrofiltrem 
w trybie ręcznym podczas normalnej pracy instalacji biomasowej.

Pytanie 8:

„2.4.3.11. Układ sterowania i automatyki kotła (strona 25) – zdanie: „Wykonawca przekaże programy sterujące zastosowane w PLC w formie backup-u umożliwiającego załadowanie do sterownika PLC 
i uruchomienie systemu bez ingerencji serwisu producenta.”

AKPiA oraz sposób sterownia pracą kotła biomasowego stanowią najważniejsze elementy poprawnie zaprojektowanych systemów energetycznych. Programy i algorytmy sterujące, są latami opracowywane i doskonalone przez producentów kotłów, stanowią ich „know-how” oraz są jedną 
z najbardziej strzeżonych tajemnic. Ponadto, w przypadku kotłów wodnych wysokoparametrowych 
i parowych, algorytmy sterujące i automatyka kotłów są weryfikowane i zatwierdzane przez jednostkę certyfikującą zespół urządzeń ciśnieniowych. W związku z tym sterowniki są chronione przed ingerencją osób trzecich, a algorytmy sterujące nie są udostępniane.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozszerzenie wyżej przytoczonego zdania w taki sposób aby stworzyć możliwość dostarczenia Zamawiającemu kompletnego, zapasowego sterownika kotła z załadowanym programem sterującym, który stanowiłby dla Zamawiającego back-up umożliwiający uruchomienie systemu bez ingerencji serwisu producenta, a jednocześnie wykluczyłby konieczność dostarczenia przez producenta programu sterującego (kodu źródłowego) stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania: „Wykonawca przekaże programy sterujące zastosowane 
w PLC w formie backup-u umożliwiającego załadowanie do sterownika PLC i uruchomienie systemu bez ingerencji serwisu producenta”.

Pytanie 9:

„3.5. Charakterystyka paliwa

W nawiązaniu do zdania: „Dla zachowania norm emisyjnych NOX poniżej 300 mg/Nm3 w razie konieczności przewidzieć instalację do redukcji NOX, zastosowane rozwiązanie technologiczne uzgodnić z Zamawiającym” zamieszczonego w punkcie 2.4.3.4. Instalacja oczyszczania 
i odprowadzenia spalin oraz odpopielania. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie charakterystyki paliwa o przewidywany, maksymalny udziału azotu (N) w planowanym do użycia paliwie biomasowym. Udział azotu w planowanym do użycia paliwie ma bezpośrednie przełożenie na poziom emisji NOx generowanej przez system spalania biomasy. Bez znajomości maksymalnego przewidywanego udziału azotu w paliwie, niemożliwe jest jednoznaczne określenie, czy system redukcji NOx będzie konieczny czy nie.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zastosowanie jako paliwa podstawowego zrębki drzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie domieszki  trawy Miskantus i paliw z upraw agralnych, jednakże zawartość

azotu w paliwie nie powinna przekroczyć 0,5 %.

Pytanie 10:

„2.4.1.2. Kocioł – zdanie: „Palenisko na biomasę, współpracujące z kotłem wodnym, powinno charakteryzować się: komorą spalania wyposażoną w ruszt schodkowy do spalania biomasy dostosowany do spalania paliwa o wilgotności do 55 %”.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ruchomego rusztu schodkowego płaskiego? Ruszty tego typu są sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym od lat w instalacjach wykorzystujących biomasę jako paliwo i stanowią alternatywę dla rusztów schodkowych ukośnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne z rusztem schodkowym płaskim jako sprawdzone rozwiązanie stosowane w instalacjach spalania biomasy.

Pytanie 11:

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na 11 lutego 2022 r. Ze względu na złożoność tematu uważamy, że jest to niezbędny czas na przygotowanie rzeczowej i atrakcyjnej pod względem cenowym oferty. Na naszą prośbę nie pozostaje bez wpływu również fakt okresu świąteczno- noworocznego, który w znacznym stopniu utrudnia uzyskanie ofert od potencjalnych podwykonawców.”

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 27 grudnia 2021 r. dokonał zmiany (wydłużenia) terminu składania i otwarcia ofert z 11 stycznia 2022 r. na 18 stycznia 2022 r. Odpowiednio zmodyfikowana SIWZ i zmodyfikowane ogłoszenie o przetargu zostały zamieszczone na stronie bazy konkurencyjności i stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 12:

„W związku z tym, iż zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ i załącznikach do niej – Wykonawca prosi o odpowiedź czy Zamawiający uzna za dopuszczalne w ramach ww. równoważności zaoferowanie przez Wykonawcę instalacji kotłowej o wymaganej mocy jednak wykonanej w technologii zgazowania biomasy?

Jednocześnie formułując powyższe zapytanie Wykonawca deklaruje, iż zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego co do właściwości funkcjonalno-użytkowych kotłowni, tj.:

- Kocioł o mocy nominalnej 3 MWt o parametrach:

-ciśnienie robocze 1,5 MPa

-temperatura wyjścia od 1300C do 1500C

-temperatura na wejściu 700C, sprawności kotła minimum 87 % dla paliwa o wilgotności 55 % (100 % biomasa pochodzenia leśnego),

- Instalacja oczyszczania spalin o poziomie emisji poniżej:

-NOX  300 mg/Nm (6 % O2)

-SO2  200 mg/Nm (6 % O2)

-Pył  20 mg/Nm (6 % O2)”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązanie w technologii zgazowania biomasy na zasadach równoważności pod warunkiem spełnienia parametrów wejściowych paliwa oraz utrzymania założonych norm emisji spalin. Powyższe wymaga akceptacji Zamawiającego na etapie prac projektowych.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.