### zał. nr 1 do ogłoszenia

…………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

###### OFERTA

#### Sprawa: SZP/DIN/Z/06/2020

# Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia na :

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”

nazwa firmy:  .....................................................................................................................

adres:   ...............................................................................................................................

NIP:  ................................................               REGON:   ...............................................

telefon:   .........................................               e-mail: ……….............................................…

Oferuję sprzedaż i dostawę wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu, 
ul. Wiśniowieckiego 56.

Wentylator ma spełniać poniższe wymogi:

| Typ wentylatora: | WP 63/2,3 wykonanie stal S235 JR |
| --- | --- |
| Figura konstrukcji wentylatora | RD270 (P6) |
| Sposób przeniesienia napędu: | Sprzęgłowy |
| Wydajność: | 10 m3/s |
| Spiętrzenie: ΔPc przy gęstości ρ = 1,2 kg/m3 | 6 000 Pa |
| Prędkość obrotowa n: min-1 | 1450 |
| Przetłaczany czynnik: | Spaliny – temperatura pracy 120-200 °C z chwilowym przeciążeniem do 250°C |
| Napięcie zasilania wentylatora | 400V |
| Parametry silnika elektrycznego napędzającego wentylator: moc KW; obroty N:min-1 | obroty 1450 min-10, moc 90 kW, napięcie zasilania 400V dostosowany do współpracy z falownikiem, wyposażony w system obcego chłodzenia, oraz łożyska izolowane |
| Temperatura otoczenia pracy silnika | -15°C do + 50°C |
| Wentylator wyposażony we wlot kolanowy | tak |
| Rama | Wentylator posadowiony na ramie z ceownika 200 mm i wibroizolatorach |
| Obudowa łożysk i rodzaj smarowania | łożyska typu FAG, SKF, NSK – KC3, smarowanie smarem stałym, lub dopuszcza się smarowanie olejem. Obudowy łożysk wyposażone w zintegrowane czujniki pomiaru drgań i temperatury ( sygnały pomiarowe 4-20mA). |
| Uwagi | Wentylator wyposażony w kanał rewizyjny w całości wyważony statycznie i dynamicznie. Z dostawą komplet dokumentów. |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

wpisać typ wentylatora/nazwę producenta

Cena netto  za całość zamówienia :      ......................................................       zł

Podatek VAT  (........... % )  tj.   ...................................    zł

Cena brutto za całość zamówienia:  ...............................................   zł

Słownie brutto:   ..................................................................................................................  zł.

Okres gwarancji i rękojmi na dostarczony wentylator wynosi 5 lat. Gwarancja i rękojmia dotyczy wszystkich elementów dostarczonego wentylatora poza częściami szybko zużywającymi się - jak łożyska – na które wymagana jest gwarancja co najmniej 2-u letnia.

Oświadczam, że:

-      zapoznałem się z warunkami zamówienia, w tym wzorem umowy, i przyjmuję je bez

zastrzeżeń,

-      przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi zamówienia,

-   zamówienie wykonam w wymaganym terminie tj. do 30 września 2020 r.,

-    w cenie oferty uwzględniono koszt transportu oraz wszystkie inne koszty wykonania
            zamówienia,

-      posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,

-      posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem

technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

-      znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

-      nie otwarto mojej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

-      jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem VAT,

-      nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne*,  uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności*,  uzyskałem wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu*,

-     w razie wygrania postępowania zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia 
           należytego wykonania umowy i do zawarcia umowy w terminie wskazanym  przez 
           Zamawiającego,

-    do oferty dołączam kartę katalogową potwierdzającą, że oferowany przeze mnie  
           wentylator spełnia wymagania Zamawiającego.

*niepotrzebne skreślić

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie zawarcia umowy Wykonawca wyznacza:

…………………………………..…………………, tel. : …………..………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………

Do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostarczenia wentylatora Wykonawca wyznacza:

…………………………………..…………………, tel. : …………..………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w nin. postępowaniu*.

1)   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

*   w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

....................................................                             ...........................................................

Miejscowość i data                                              Podpis i pieczęć osób upoważnionych