# Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………….

## Zakres rzeczowo-finansowy

### Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp | Obiekt | Moc węzła c.o. [kW] | Moc węzła c.c.w. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  |  |  | Zawór regulacji różnicy ciśnień |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tz/Tp [oC] | Prob [MPa] | Ciśn. dyspoz [kPa] | Tz/Tp [oC] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Ciśn. dysp. cyrkulacji [kPa] | Ciś. zaworu bezp. [bar] | Model | Średnica Dn | Zasobnik [ l ] | Wartość netto [zł] |
| 1. | Szujskiego 18 | 150,0 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 330 | 80/60 | 0,40 | 0,22 | 55 | - | 4,0 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 | - |  |
| 2. | Długosza 50 | 110 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 300 | 80/60 | 0,30 | 0,20 | 50 | - | 3,0 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 | - |  |
| 3. | Broniewskiego 2 | 50 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 80/60 | 0,40 | 0,15 | 35 | - | 4,0 | - |  | - |  |
| 4. | Małeckiego 1 | 50 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 350 | 80/60 | 0,40 | 0,20 | 35 | - | 4,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 5. | Małeckiego 3 | 42 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 350 | 80/60 | 0,40 | 0,20 | 35 | - | 4,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 6. | Szkolna 7 | 95 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 200 | 80/60 | 0,50 | 0,30 | 45 | - | 5,0 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | - |  |
| 7. | Grota Roweckiego 2 | 180 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 340 | 80/60 | 0,30 | 0,24 | 55 | - | 3,0 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 | - |  |
| 8. | Żulińskiego 15 | 40 | 20 | 120/65 70/40 | 1,6 | 480 | 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 1,6 m3/h | 15 | Zasobniki po stronie Zamawiającego |  |
| 9. | Gorzkowska 3 | 160 | 75 | 120/65 70/40 | 1,6 | 400 | 80/60 60/5 | 0,25 | 0,20 | 55 | 35 | 2,5 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 10. | Freislera 10 | 65 | 15 | 120/65 70/40 | 1,6 | 400 | 80/60 60/5 | 0,30 | 0,20 | 35 | 25 | 3 | Danfoss kvs 4,0 m3/h | 15 |  |  |
| 11. | Traugutta 37 + Freislera 4 | 290 | 120 | 120/65 70/40 | 1,6 | 440 | 80/60 60/5 | 0,40 | 0,20 | 75 | 45 | 4 | Danfoss kvs 10 m3/h | 32 |  |  |

Ewentualne rozszerzenie zamówienia

| 12. | Paderewskiego 79 | 110 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 190 | 80/60 | 0,50 | 0,30 | 50 | - | 5,0 | Danfoss kvs 2,5 m3/h | 15 | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Aleje Wolności 23 | 180 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 280 | 80/60 | 0,30 | 0,26 | 55 | - | 3,0 | Danfoss kvs 16 m3/h | 40 |  |  |
| 14. | Broniewskiego 5 | 280 | - | 120/65 70/40 | 1,6 | 110 | 80/60 | 0,50 | 0,12 | 70 | - | 5,0 | Danfoss kvs 6,3 m3/h | 20 |  |  |
| 15. | Jagiellońska 84 | 160 | 20 | 120/65 70/40 | 1,6 | 270 | 80/60 60/5 | 0,50 | 0,18 | 55 | 25 | 5,0 | Samson kvs 8,0 m3/h | 25 | Zasobniki po stronie Zamawiającego |  |

#### Wytyczne wykonania

- wymienniki – płytowe, lutowane,

### pompy obiegowe – elektron. reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym,

- regulator pogodowy (SAMSON TROVIS 5573-11), i moduł komunikacyjny CH5573                         z zabezpieczeniem przepięciowym SA5000 dla 2-przewodowej sieci do przesyłu danych, lub regulator Danfoss ECL Comfort 310 z zabezpieczeniem sieci RS485 – system musi posiadać możliwość komunikacji z systemem zarządzania posiadanym przez Zamawiającego,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury do sterowania regulatorem ma znajdować się za wymiennikiem, drugi czujnik do wskazań temperatury ma być za zasobnikiem. Dodatkowo w zasobniku ma być zamontowany termostat zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ciśnienia na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów 0-1.6 MPa

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu)  system musi współpracować z systemem odczytowym jaki posiada Zamawiający. Na dzień dzisiejszy Zamawiający posiada system IzarNet2 firmy Diehl Metering,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230VAC,

- rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu – po stronie Zamawiającego – pozostawić wstawkę na zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu, średnice wg tabeli,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (zawór bezpieczeństwa membranowy), w dostawie należy uwzględnić  zarówno zawory bezpieczeństwa na c.o. ( ciśnienia otwarcia jak w wykazie) i c.w.u., naczynie wzbiorcze przeponowe poza zakresem dostawy – wykonać jedynie podejścia do ich przyłączenia,

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień  sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca / po str. wysokich spawana, niskich parametrów gwintowana/,

- zasobniki po stronie Zamawiającego,

- zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny po stronie Wykonawcy węzłów),

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o.- wykonać wstawkę  pod licznik ciepła c.o.

- przed pompą cyrkulacyjną od strony instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny

- zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpiąć za pompą cyrkulacyjną

- nie jest wymagany wodomierz zimnej wody. Należy wbudować wstawkę,

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem.

- konstrukcja węzła ma zapewnić swobodny dostęp do wszystkich urządzeń/elementów węzła

- wykonanie – wraz z izolacją ciepłochronną (zaizolować również rurociągi na c.w.u., w tym zimną wodę) i oznakowaniem kierunków przepływów,

- dobór urządzeń i dokumentacja /wraz z dokumentacją wymaganą przez UDT/ –  Wykonawca,

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca: