zał. nr 1 do SIWZ/ do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych 
w budynkach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16  segment A, ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii 
w MPEC Nowy Sącz ”.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- wycięcie istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniach kotłowni gazowych,

- wbudowanie w miejsce istniejących kotłów gazowych 3 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,

- montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

Zamawiający informuje, że dla w/w zadania zostało przyjęte zgłoszenie robót budowlanych
w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza.

- SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Obecnie budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Jana Pawła II 16 segment A , ul. Jana Pawła II 16 A  segment B,  ul. Jana Pawła II 16 A segment C zasilane są w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową z istniejących kotłów gazowych zlokalizowanych w budynkach na poziomie -1.

- REALIZACJA ZADANIA

Prace montażowe węzłów ciepłowniczych muszą być wykonywane w taki sposób, aby kotłownie gazowe c.o. i c.w.u.  były utrzymane w ruchu do momentu możliwości połączenia z wykonywanymi przyłączami ciepłowniczymi. Prace demontażowe kotłowni gazowych i montażowe węzłów cieplnych muszą być realizowane w taki sposób, aby zminimalizować przerwy w dostawie ciepła. Maksymalny przerwa w dostawie ciepła dla każdej kotłowni/wymiennikowni nie może być dłuższa niż 32 h. Prace montażowe dla każdego węzła mogą być wykonywane niezależnie.

- ZAKRES RZECZOWY

- WĘZŁY CIEPLNE

Wykaz węzłów z podstawowymi parametrami

| Lp. | Segment | Moc węzła c.o./c.w.u. [kW] | Sieć |  |  | Instalacja wewnętrzna |  |  |  | Pojemność zasobnika c.w.u. [dm3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tz/Tp [°C] | Prob [MPa] | Ciśn. dysp. [kPa] | Tz/Tp [°C] | Pmax [MPa] | Pstat. [MPa] | Poj. zładu [dm3] |  |
| 1. | A | 90/35 | 120/65 – zima 70/40 – lato | 1,6 | 250 | 80/60 | 0,30 | 0,15 | istn. naczynie 250 l, Pmax=2,5 bara | 400 |
| 2. | B | 140/40 |  |  |  |  | 0,30 | 0,15 | istn. naczynie 300 l, Pmax=2,5 bara | 400 |
| 3. | C | 140/40 |  |  |  |  | 0,30 | 0,15 | istn. naczynie 300 l, Pmax=2,5 bara | 400 |

Wytyczne wykonania – urządzenia dla w/w pozycji

- Montaż i rozruch 3 szt. kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z dokumentacją projektową.

- Montaż węzła wiąże się z:

- demontażem istniejących kotłów gazowych i rur gazowych wraz z ich zaślepieniem,

- podłączeniem węzła po stronie wysokich parametrów,

- podłączeniem węzła z istniejącą instalacją c.o. i c.w.u.,

- wykonaniem podłączenia instalacji zimnej wody do węzła z istniejącej instalacji zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym i wstawką na wodomierz,

- podłączeniem ciepłej wody oraz zasobników do istniejącej instalacji ciepłej wody (temperatura po stronie instalacji do doboru wymiennika c.w.u. zgodnie z dokumentacją projektową wynosi 55°C),

- wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła wraz z oświetleniem pomieszczenia oraz podłączeniem do RE węzła ciepłowniczego,

- wykonaniem instalacji oraz montażem czujnika temperatury zewnętrznej (strona północna, 
3 m od poziomu gruntu),

- wykonaniem instalacji elektrycznej od węzła SE do rozdzielni RE oraz od rozdzielni RE do tablicy licznikowej ZK, wg dokumentacji projektowej wraz z odbiorem przez Zakład Energetyczny.

- Odbiór węzłów cieplnych przez UDT wraz z rozruchem technologicznym,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej węzłów cieplnych (schemat technologiczny, instrukcja obsługi, dokumentacja UDT itp.),

- Podłączenie węzłów ciepłych do sieci monitoringu i stałego adresu IP dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą.

II.  MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH

- Należy wykonać sieć komunikacyjną w standardzie RS-485 składającą się z jednego obwodu, zbierającego dane technologiczne z urządzeń peryferyjnych węzłów, które będą przekazywać za pomocą modułu GSM dane do serwera systemu SCADA. Dane technologiczne z węzłów należy przedstawić w formie graficznej na wizualizacji w dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą.

- Na pętli należy wykonać detektor sieci alarmowej oraz podłączyć go do systemu SCADA.

- Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia przetargu posiada urządzenia peryferyjne firmy Samson regulatory pogodowe Trovis, w przypadku wskazania urządzeń alternatywnych Wykonawca musi udokumentować możliwość współpracy z istniejącym w MPEC systemem monitoringu. Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia przetargu posiada liczniki ciepła Scylar INT 
8 + SHARKY 473 z zasilaniem sieciowym 230 V AC z interfejsem M-Bus oraz 2 wejściami impulsowymi w przypadku wskazania urządzeń alternatywnych Wykonawca musi
udokumentować możliwość współpracy z istniejącym w MPEC systemem zdalnego odczytu. Dobrany system nie może generować dodatkowych kosztów eksploatacyjnych dla Zamawiającego.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

UWAGA: W przypadku różnic pomiędzy wymaganiami technicznymi określonymi
w dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiającego zastosowanie mają wymagania Zamawiającego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

I. WĘZŁY CIEPLNE

  - Wymagania dla urządzeń węzłów cieplnych

- wymienniki – płytowe, lutowane,

- pompy obiegowe – elektroniczne reg. obrotów, silnik z magnesem trwałym, pompa cyrkulacyjno-ładująca elektroniczna,

- regulator pogodowy z M-Bus i moduł komunikacyjny z zabezpieczeniem przepięciowym dla 
2 - przewodowej sieci RS485 do przesyłu danych,

- czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrów,

- czujnik temperatury na powrocie niskich parametrów CO,

- czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

- czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW głowicowy PT 1000 z gwintem ½” klasy A,

- wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

- przetwornik ciśnienia na zasilaniu niskich parametrów centralnego ogrzewania o zakresie 0-0,6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1, dostosowany do systemu monitoringu,

- przetwornik ciśnienia i manometry wyposażone w armaturę odcinającą,

- główny licznik ciepła (montowany na przyłączu) – z 2 wejściami impulsowi oraz wejściem 
M-Bus, współpracujący z systemem posiadanym przez Zamawiającego,

- licznik ciepła wyposażony w magistralę M-BUS zgodną z normą EN-1434, zasilaniem sieciowym 230 V AC,

- rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo prądowym, wyposażona w gniazdo 220 V (z zabezpieczeniem 6 A) i zabezpieczenie do oświetlenia węzła,

- zawór reg. różnicy ciśnień / sieć / z ograniczeniem przepływu,

- filtry – magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja – powrót),

- uzupełnianie wody w zładzie – wodą sieciową (zawór elektromagnetyczny – sterowany 
ręcznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor ciśnienia, wodomierz wyposażony w nadajnik impulsów z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na liczydle podłączony do wejścia impulsowego licznika ciepła,

- montaż zaworu do odpowietrzenia instalacji na cyrkulacji w każdym pomieszczeniu nowozabudowanego węzła,

- zastosowanie stabilizatora temperatury c.w.u. ,

- ciśnienie statyczne zimnej wody należy przyjąć w zakresie 4,0-4,5 bar. Przy doborze węzłów prosimy o uwzględnienie konieczności zamontowania reduktorów ciśnień.

- podłączenie poboru wody do uzupełnienia bezpośrednio za zaworem odcinającym sieć na powrocie,

- zabezpieczenia – zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór 
bezpieczeństwa membranowy),

- dodatkowo na przewodzie uzupełniającym kryza dławiąca, liczona dla różnicy ciśnień sieć/instalacja i przepustowości zaworu bezpieczeństwa,

- armatura odcinająca/po str. wysokich parametrów – spawana, po str. niskich  – gwintowana/,

- układ c.w.u. z zasobnikami stojącymi emaliowanymi z rurą opadową + katoda, pompą cyrkulacyjną, magnetyzerem, zasobniki o pojemności według dokumentacji projektowej

- zabezpieczenie c.w.u. poprzez termostat, zawór regulacyjny c.w.u. z siłownikiem z funkcją awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny montowany w zasobniku). Dla instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować termostaty bezpieczeństwa,

- przewidzieć możliwość zabudowy dodatkowego licznika ciepła (wg wytycznych pkt l) na potrzeby pomiaru wyłącznie c.o. (wstawka),

- regulator pogodowy zamontowany  na zewnątrz z bezpośrednim dostępem,

- do obliczeń węzłów należy przyjąć niżej określone parametry temperaturowe:

dla okresu zimowego:

- dla wysokiego parametru 	–	120/65 °C dla okresu grzewczego,

- dla niskiego parametru	–	80/60 °C (dla wszystkich budynków).

dla okresu letniego:

- dla wysokiego parametru 	–	70/40 °C lato.

Przed zamówieniem u dostawcy węzłów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu schematy technologiczne węzłów oraz „Zestawienia materiałów” – do akceptacji przez Zamawiającego.

2. 	Wymagania dla wykonawstwa węzłów cieplnych

- Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. 
Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji elektrycznej od ZE do RE w węźle cieplnym. Zamawiający na dzień sporządzenia dokumentacji posiada warunki przyłącza elektrycznego.

- Instalację elektryczną w każdej wymiennikowni należy indywidualnie uziemić, rezystancja uziemienia powinna wynosić ≤ 10 Ω.

- Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej do węzła należy wykonać poprzez włączenie się w istniejącą instalację zimnej wody (w pomieszczeniu węzła). Na wykonanym odejściu należy zamontować zawór antyskażeniowy, wstawkę na wodomierz oraz zawory odcinające (powyższe elementy mają znajdować się w pomieszczeniu wodomierza głównego).

- Ustawienie kompaktowego węzła wraz z towarzyszącymi uzgodnieniami należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. Węzeł cieplny należy tak ustawić aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzeń obsługi węzła.

- Podłączenie węzła cieplnego z istniejącymi mediami w sposób zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Przewody połączeniowe należy zaizolować zgodnie
 z dokumentacją projektową.

- Po zakończeniu robót, rozruchu i włączeniu węzła do eksploatacji wykonać dokumentację powykonawczą węzła cieplnego tj. aktualny schemat technologiczny wraz z instrukcją eksploatacji, który należy powiesić na ścianie węzła, dokumentację techniczno-ruchową wraz
z dokumentami odbiorowymi UDT. Na drzwiach wejściowych do węzła powiesić tablicę informacyjną „Węzeł cieplny” z informacjami wg uzgodnień z Zamawiającym.

- Węzeł cieplny należy włączyć w istniejący u Zamawiającego system monitoringu pracy węzłów cieplnych poprzez urządzenia peryferyjne wskazane (zamontowane) w węźle cieplnym zgodnie z dokumentacją projektową,

- złom stalowy oraz zdemontowane urządzenia Wykonawca przekaże administratorowi budynków, a inne odpady z prac montażowych węzłów cieplnych Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzględni 
w cenie oferty.

- Należy wykonać połączenia wyrównawcze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła m. in. zbiornika c.w.u., drzwi, umywalek oraz wszystkich urządzeń przewodzących.

Wyżej wymienione prace należy wykonywać zgodnie z instrukcją wewnętrzną Zamawiającego „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych”- zał. nr 12 do SIWZ.

II  MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH

- Węzły cieplne kompaktowe wyposażyć w urządzenia peryferyjne wskazane w Wytycznych do wykonania węzłów cieplnych.

- System łączności z węzłami oprzeć na urządzeniach, które posiadają moduł komunikacyjny i łącza internetowe ze stałym, publicznym adresem IP. Łącze internetowe po stronie Zamawiającego.

- W modułach komunikacyjnych należy utworzyć aplikacje wizualizacyjne, które po uwierzytelnieniu będą dostępne dla Zamawiającego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Utworzone przez Wykonawcę aplikacje wizualizacyjne mają umożliwiać zdalne sterowanie węzłem.

- Utworzyć wizualizację dla dyspozytorni zarządzania siecią ciepłowniczą w posiadanym przez Zamawiającego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obsługującej obecnie systemy sterowania kotłowniami Millenium I i II. Zamawiający posiada licencje na system operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymaganą ilość zmiennych procesowych.

- Komputer z aplikacją SCADA musi mieć stałą łączność z siecią Internet bez żadnych ograniczeń z zakresie połączeń z modułami komunikacyjnymi w węzłach cieplnych.

- Podłączane do systemu telemetrii węzły cieplne powinny być wyposażone w regulatory pogodowe z interfejsem M-Bus (1 węzeł = 1 regulator).

- Należy zapewnić obecną funkcjonalność aplikacji telemetrii.

WYKONAWCA