# Załącznik nr 1 do SIWZ / umowy

### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego 
I Brygady 14” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 W NOWYM SĄCZU

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 W NOWYM SĄCZU

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego 
I Brygady 20” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 W NOWYM SĄCZU

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 W NOWYM SĄCZU

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10” z podziałem na dwa tematy pn.:

  - BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 W NOWYM SĄCZU

  - INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 W NOWYM SĄCZU

Celem w/w zadań jest zmiana dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków osiedla Wojska Polskiego, które obecnie zasilane są z trzech dwufunkcyjnych wymiennikowni grupowych siecią ciepłowniczą 4 – przewodową niskoparametrową. Przebudowa obejmuje wymiennikownię grupową zlokalizowaną w budynku przy 
ul. Korzeniowskiego 10 (7 budynków wielorodzinnych), w budynku przy ul. I Brygady 14 (10 budynków wielorodzinnych) oraz w budynku przy ul. I Brygady 20 (6 budynków wielorodzinnych). Istniejącą sieć ciepłowniczą niskich parametrów wraz z przyłączami do budynków oraz sieć wysokich parametrów (ok. 110 m) wykonaną technologii kanałowej należy zastąpić siecią preizolowaną wysokich parametrów, zaś węzły grupowe indywidualnymi węzłami cieplnymi dwufunkcyjnymi (c.o. + c.w.u.)

Czynnikiem grzewczym jest woda uzdatniona o temperaturze zależnej od temperatury zewnętrznej; obliczeniowe parametry czynnika grzewczego w sezonie grzewczym 125/70 przy tZ = – 200C. Dostawa ciepła przez cały rok.

Zakres opracowania oraz przebieg istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z wstępną koncepcją trasy nowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ.

Według wstępnej koncepcji trasy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów długość nowej sieci wraz 
z przyłączami wynosi ok 1,2 km.

- ZAKRES RZECZOWY

- Wykonanie dokumentacji projektowej

- Opracowanie podkładów geodezyjnych (mapy syt. – wys. w skali 1:500) do celów projektowych – forma tradycyjna i elektroniczna (w formacie .dwg).

- Uzgodnienie z Zamawiającym uszczegółowionej trasy sieci ciepłowniczej, długości sieci oraz parametrów technicznych – technologia preizolowana wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci oraz rozwiązaniami w komorach. Przebieg projektowanej sieci przewidzieć w jak największym stopniu po istniejącej trasie (nie dotyczy przejść istniejącej sieci wewnątrz budynków). Zastosować rury i kształtki preizolowane o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,027 W/mK. Zastosować rury preizolowane z barierą antydyfuzyjną (warstwę antydyfuzyjną na styku rura płaszczowa – pianka PUR).

- Zaprojektowanie trwałego umartwienia niezdemontowanych kanałów ciepłowniczych i komór ciepłowniczych (w tym niewykorzystanych istniejących przyłączy, przejść pod drogami itp.) w sposób 
nie powodujący zagrożenia dla otoczenia.

- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego (PBW) sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków [zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004. 202. 2072), które winne m. in. zawierać:

  - plan realizacyjny /sytuacja/,

  - profil podłużny sieci i przyłączy,

  - schemat technologiczno – montażowy,

  - schemat instalacji alarmowej / typ impulsowy / wraz z umiejscowieniem lokalizatorów usterek,

  - rozwiązania kompensacji wydłużeń – metoda naturalna,

  - szczegóły rozgałęzień i przyłączy,

  - rozwiązania przejść kolizyjnych,

  - uzgodnienia branżowe,

  - projekt trwałego zabezpieczenia kanałów ciepłowniczych z umartwioną siecią ciepłowniczą 
i komór przed potencjalnym zagrożeniem dla otoczenia (w tym niewykorzystanych istniejących przyłączy, przejść pod drogami itp.),

  - uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,

  - projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym,

  - projekty drogowe odtworzenia nawierzchni dróg i przejść rurociągów pod drogami,

  - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) dot. robót przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbiorów oraz organizacji budowy i zasad bezpieczeństwa (Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.)

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

  - i inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozostaje po stronie Zamawiającego.

- Ustalenie z administratorem budynków i MPEC lokalizację węzłów i zakres koniecznych robót celem przygotowania pomieszczeń wymiennikowni ciepła zgodnie z normą PN-B-02423:1999 + Apl:2000.

- Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepła, które mają m.in. zawierać:

  - Rzuty pomieszczenia wymiennikowni,

  - Rozwiązania technologiczne instalacji węzłów,

  - Wytyczne dla adaptacji pomieszczeń pod lokalizację węzłów wraz z określeniem kosztów, 
w szczególności w zakresie:

- instalacji elektrycznej i oświetleniowej (oświetlenie, obwód gniazda, rozdzielnia wewnętrzna, zasilanie kompaktu, ewentualne zasilanie wentylatora wyciągowego),

- rozdzielni elektrycznej wewnętrznej (wyłącznik główny, ogranicznik przepięć, wyłącznik różnicowo-prądowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczególnych obwodów),

- w pomieszczeniach węzłów w których zostanie zlokalizowany lokalizatorów usterek wytyczne dla zasilania elektrycznego lokalizatora i połączenia sygnałowego z regulatorem,

- instalacji połączeń wyrównawczych oraz uziemienia,

- lokalizacji czujnika temperatury czujnika zewnętrznej i połączenia z węzłem,

- studzienki schładzającej wraz z kanalizacją odpływową,

- wentylacji nawiewno-wywiewnej,

- posadzki i cokolików z glazury,

- wymiany lub remontu kolektorów, zaworów oraz izolacji na pozostających w węźle instalacjach niskich parametrów,

- wymiany lub remontu stolarki okienno-drzwiowej – drzwi obite blachą lub stalowe,

- remontu ścian i sufitów ( uzupełnienie ubytków i malowanie).

  - Rozwiązanie doprowadzenia zimnej wody do węzłów cieplnych – zaprojektować z istniejących przyłączy zimnej wody.

  - Zaprojektowanie instalacji elektrycznej z niezależnym opomiarowaniem do zasilania węzła cieplnego odpowiednią mocą elektryczną.

  - Określenie niezbędnych danych do doboru węzłów kompaktowych wraz z ich lokalizacją 
i umiejscowieniem pozostałych urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni, jak również sposobu połączenia węzła z istniejącą instalacją wewnętrzną c.o. i c.c.w. Dobrany węzeł kompaktowy winien mieć rozwiązania umożliwiające okresowe przegrzewanie instalacji ciepłej wody celem zniszczenia bakterii Legionella. Należy przewidzieć miejsce na zamontowanie dodatkowego licznika ciepła w układzie c.o.

  - Określenie wielkości zapotrzebowania ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla każdego  budynku. Wielkość  zapotrzebowania ciepła dla potrzeb c.o. określi Zamawiający.

- Zaprojektowanie sieci teletechnicznej służącej do celów monitoringu składającą się z dwóch rur teletechnicznych RHDPEt 2 x Ø40 wraz z warstwą poślizgową i linką. Rury teletechniczne poprowadzić wzdłuż projektowanej sieci z wejściem i wyjściem do każdego węzła ciepłowniczego. Projekt ma zawierać schemat instalacji teletechnicznej, zaleca się trzy obwody.

- Przedstawienie  sposobu  wykonawstwa sieci ciepłowniczej (harmonogramu robót) – zapewniającego na czas wykonywania robót zachowanie przerwy w dostawie ciepłej wody dla każdego z budynków 
nie dłuższej niż 8 dni dla danego zadania.

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami 
z wyodrębnieniem poszczególnych branż:

  - dla sieci ciepłowniczej:

- technologia sieci ciepłowniczej + monitoring,

- roboty demontażowe i zabezpieczające,

  - dla węzłów cieplnych :

- technologia węzłów,

- roboty budowlane,

- AKPiA i monitoring węzłów.

- Wykonanie jednorazowej aktualizacja kosztorysu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uzyskanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy.

- Przygotowanie wniosków o wydanie wszelkich innych niezbędnych decyzji administracyjnych (i załączników do niniejszych wniosków) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy (za wyjątkiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz udzielanie Zamawiającemu wszelkiej pomocy w trakcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji.

Inne warunki:

  - Ilość egzemplarzy dokumentacji:

  - PBW w formie tradycyjnej – 5 egzemplarzy,

  - PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki – .dwg i .pdf) – 1 egzemplarz,

  - przedmiar robót w formie tradycyjnej – 2 egzemplarze,

  - przedmiar robót w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie tradycyjnej – 1 egzemplarz,

  - kosztorys inwestorski w formie elektronicznej /format .ath i .pdf/ – 1 egzemplarz.

  - Oryginały uzgodnień  + skany (pdf).

  - Wersja elektroniczna pdf. musi zawierać wszystkie podpisy i uzgodnienia i być spójna z wersjami papierowymi.

Uwaga:

Należy uzgodnić z Zamawiającym technologie, średnice rurociągów (oparte o szczegółowy dobór wynikający z aktualnego zapotrzebowania na ciepło obiektów), parametry techniczne rur,  szczegółowy przebieg trasy, rozwiązania kompensacji wydłużeń, kolizje, lokalizację i rozwiązania wymiennikowni w budynkach, sposób trwałego zabezpieczenia kanałów z umartwioną siecią ciepłowniczą oraz komór ciepłowniczych.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad całością zadania.

Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek:

- Udziału w komisjach i naradach technicznych wymagających obecności projektanta,

- Uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlano- montażowych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- Stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem,

- Nadzorowania nad sporządzeniem przez wykonawcę robót budowlano-montażowych dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji i jej zatwierdzenie.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Sprawy terenowo – prawne (ewidencja gruntów, własności działek, zgody na wejście w teren, itp.) pozostają po stronie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia spraw odszkodowawczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia Wykonawcy zmiany rozwiązań projektowych, w tym trasy przebudowywanych sieci.

Zamawiający	 			Wykonawca